## 1 квартал
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в сетях АО "Вынгапуровский тепловодоканал" за I квартал 2019г.
№ п/п | Диспетчерское наименование эл/установки | Дата и время отключения | Дата и время включения | Продолжительность отключения (в часах) | Причина отключения, меры по восстановлению | Меры по устранению отключения | Основные отключенные потребители | Недоотпуск эл.энергии кВт.час
1 | ВЛ-10 кВ ф.П-23 | 20.01.2019 17.56 | 20.01.2019 18.22 | 0.26 | Осмотр, единоразовое включение | Произведен осмотр ф.П-23 | жилой фонд | 1759.0408
2 | ВЛ-10 кВ ф.П-23 | 21.01.2019 08.10 | 21.01.2019 11.04 | 2.54 | Фаза «С» - КЗ на землю, несанкционированная вырубка лесных насаждений | Произведен осмотр ф.П-23, замена изолятора на оп.24 ф.П-23 ВЛ-10 кВ | жилой фонд | 17184.4758
| ВСЕГО: |  |  |  |  | ВСЕГО за I квартал 2019г. |  | 18943.5167