СОДЕРЖАНИЕ

1.Основание для разработки.

2.Общее описание системы теплоснабжения г. Ноябрьска («ОАО «ВТВК»).

3.Описание выявленных дефектов  системы теплоснабжения

4.Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения, насосного оборудования котельной

5.Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения                      6.Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности      7.Бухгалтерский отчет износа объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерии ОАО «ВТВК»)                  8. Бухгалтерский отчет износа объектов системы теплоснабжения

9.Выводы

10.Сведения о тепловых сетях

11.Описание выявленных дефектов и нарушений

12.Техническая инвентаризация сетей теплоснабжения

13.Предлоложения о проведении мероприятий на объектах системы теплоснабжении

14.Выводы

- Основание для разработки

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный закон от 23.09.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115);

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03 (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. № 88)

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (1150С) с изменениями № 1, 2, 3

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. N 606/пр «Об утверждении методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»

2.Общее описание системы теплоснабжения:

2.1. Объекты системы теплоснабжения:

- Закрытая схема (в соответствии с требованиями ФЗ № 190-ФЗ);

- Двухтрубная, бесканальная;

- температурный график – 95/70о С.

- Теплоноситель на нужды отопления - сетевая вода с параметрами 95/70о С.

- Сведения об организации, предоставляющей услуги в сфере теплоснабжения: Открытое акционерное общество «Вынгапуровский тепловодоканал».

2.2Техническое обследование следующих объектов:

2.3. Котельная №1, котельная № 2 мкрн.Вынгапуровский МО г.Ноябрьск

2.4. Тепловые сети мкрн.Вынгапуровский МО г.Ноябрьск

Динамика изменения показателей производственной программы в сфере теплоснабжения за 2016 год  по котельным №1, №2 сведена в таблицу, Гкал:

| № п/п | Показатели | Ед. изм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. (факт) | 2014 г. (факт) | 2015 г. (факт) | 2016 г. (факт) | 2017 г. (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  | 7 |
| 1 | Объем выработки | Гкал | 155115 | 140635 | 128708 | 116704 | 125452 |
| 2 | Объем покупаемой тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - |
| 3 | Расход на собственные нужды | Гкал | 2837 | 2865 | 2750 | 2776 | 2750 |
|  |  | % | 1,83 | 2,04 | 2,14 | 2,37 | 2,19 |
| 4 | Потери в сети |  | 70517 | 51875 | 40419 | 29509 | 40419 |
|  | потери тепловой энергии, % |  | 45,46 | 36,88 | 31,4 | 25,29 | 32,22 |
| 5 | Полезный отпуск всего, в т.ч.: | Гкал | 81761 | 85895 | 85539 | 84419 | 82283 |
|  |  | % | 52,7 | 61,08 | 66,46 | 72,34 | 65,59 |
| 5.1 | Население | Гкал | 39116 | 44951 | 46709 | 46502 | 44707 |
| 5.2 | Бюджетные потребители | Гкал | 5797 | 6775 | 7041 | 6870 | 6440 |
| 5.3 | Прочие потребители | Гкал | 34128 | 30224 | 29602 | 28789 | 28490 |
| 5.4 | Внутрихозяйственные нужды | Гкал | 2720 | 3945 | 2187 | 2258 | 2646 |

По результатам анализа нормативно-технической документации и визуально-инструментального обследования объектов централизованных систем теплоснабжения было установлено следующее:

Сведения о котельной № 1

1.Общее:

1.1.Адрес расположения котельной: ЯНАО МО г.Ноябрьск мкрн.Вынгапуровский

1.2. Характеристика источника теплоснабжения:

1.3 Год ввода котельной в эксплуатацию – 1985.

| порядковый № котла | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| марка котла | ДЕ-16-14 ГМ | ДЕ-16-14 ГМ | ДЕ-16-14 ГМ | ДЕ-16-14 ГМ | Vitermo-3 | Vitermo-3 | Печь ПТБ-10 |
| вид топлива | газ | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| мощность, Гкал/ч | 8 | 8 | 8 | 10 | 2,5 | 2,5 | 10 |
| год установки | 1986 | 1986 | 1986 | 1989 | 1987 | 1987 | 1985 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| КПД | 93,1% | 91,2% | 91,1% | 77% | 91,56% | 91,75% | 76% |
| % износа | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |

В котельной №1 установлен один паровой котел ДЕ-16-14 ГМ, работающий на тепловую сеть отопления через редукционную установку РУ 13/4 и 4 подогревателя, три котла ДЕ-16-14 ГМ водогрейных, работающих на тепловую сеть отопления, печь блочная ПТБ-10 предназначена для подогрева сетевой воды системы отопления, два котла Витермо-3 работают на  сеть горячего водоснабжения.

Электрооборудование:  насос сетевой Д630/90-2шт. срок эксплуатации14 лет износ-70%, насос сетевой 200Д-90-2 шт срок эксплуатации 28 лет износ-83%., насос сетевой 300Д-70-2 шт. срок эксплуатации10 лет износ-50%,, насос питательный ЦНСГ-40-198-3 шт. срок эксплуатации 5 лет износ-30%,, насос подпиточный 1К100-65-200а-2 шт. срок эксплуатации 2 года износ-2%, дымосос ДН-10-4 шт.  срок эксплуатации 6 лет износ-5%.

1.4. Установленная мощность котельной № 1:  49 Гкал/час.

1.5. Подключенная нагрузка:  30,96 Гкал/час (с учетом потерь и собственных нужд)

1.6. Соответствие мощности существующей нагрузке:  соответствует

1.7. Состояние котельного оборудования:

- уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт оборудования не проводился;

- проведенные ремонтные работы за последний  год (объем средств, наименование отремонтированного оборудования):

-2016 год –  объем средств из окружного бюджета составил – 0 тыс. рублей, из местного бюджета – 0 тыс. рублей. Текущий ремонт за счет средств ОАО «ВТВК» в размере 412,4 тыс.руб

-план 2017 г. - объем средств из окружного бюджета составил – 0 тыс. рублей, из местного бюджета – 0 тыс. рублей, ОАО «ВТВК» - 120,050 тыс.руб.(капитальный ремонт)

-план 2018 г. - объем средств из окружного бюджета составил – 0 тыс. рублей, из местного бюджета – 0 тыс. рублей, ОАО «ВТВК» - 373,991 тыс.руб.

1.8. Экологическая обстановка:

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном периоде: замеры не проводились

- уровень износа системы очистки дымовых газов: система очистки дымовых газов отсутствует.

1.9. Топливо:

- основное топливо: газ;

- аварийный вид топлива: нефть.

1.10. Показатели котельной № 1 за 2016г.

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| КПД котельного оборудования | % | 87 |  |
| Удельный расход электрической энергии на собственные нужды за год | кВт*ч/Гкал | 29,36 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг. у.т/Гкал | 164 |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям, в т.ч.: | Гкал | 53904 |  |
| население: | Гкал | 29575 |  |
| - на отопление | Гкал | 26288 |  |
| - на горячее водоснабжение |  | 3287 |  |
| прочие: | Гкал | 24329 |  |
| - на отопление | Гкал | 23530 |  |
| - на горячее водоснабжение |  | 799 |  |

Рост экономически обоснованного тарифа за 2015-2018 годы:

01.07.2015г.-30.06.2016г. – 1703 руб. за 1 Гкал

01.07.2016г.-30.06.2017г.  – 1820 руб. за 1 Гкал

01.07.2017г.-30.06.2018г. – 1816 руб. за 1 Гкал.

Дополнительные параметры:

- наличие автоматического погодного и часового регулирования: отсутствует;

- наличие частотно-регулируемых приводов на насосном оборудовании: отсутствует;

- наличие автоматизации процессов подачи топлива: отсутствует;

-  наличие автоматики, отвечающей за регулировку рабочих параметров, сбор и передачу данных о состоянии оборудования оператору котельной: отсутствует.

3.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений) на дату обследования:

Здание котельной № 1 ДЕ16-14 рег. №59-3С-28010-2016 не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности, оценивается как ограничено работоспособное, эксплуатация здания возможна до 10.08.2021 г. Здание котельной № 1 Vitermo рег. № 59-3С-043022017 не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности, оценивается как ограничено работоспособное, эксплуатация здания возможна до 10.08.2021 г.  Металлическая дымовая труба № 1 рег.№ 59-3С-28013-2016, металлическая дымовая труба № 2 рег.№ 59-3С-28012-2016 не в полной мере соответствуют требованиям промышленной безопасности, эксплуатация возможна до10.08.2021 г.

3.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено

3.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: Котельная № 1 карбонатной накипи нет, на внутренних стенках труб имеются железосодержащие отложения толщиной до 0,1 мм.

3.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в рабочем состоянии

3.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: дефекты обмуровки и теплоизоляции отсутствуют.

4.Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения, насосного оборудования 1котельной

| № п/п | Наименование муниципального имущества | Тип имущества | Инвентарный номер | Площадь М2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нежилое здание котельной №1 | недвижимое | 101020105 | 1042,6 м2 |
| 2. | Нефтенасосная котельной № 1 | недвижимое | 101030921 | 149,9 м2 |

| № п/п | Наименование оборудования | № | Инвент. № | Ввод скв. в экспл. | Группа износа | Оборудование | Производ. | Н, м | Мощность, Гкал | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котлоагрегат водогрейный №1 | 51088 | 101043557 | 1986 | В | ДЕ-16/14 |  |  | 8 |  |
| 2 | Экономайзер №1 | 271 |  | 1986 | В | ЭП1-330 |  |  |  |  |
| 3 | Котлоагрегат водогрейный №2 | 51084 | 101043558 | 1986 | В | ДЕ-16/14 |  |  | 8 |  |
| 4 | Экономайзер №2 | 287 | 101043596 | 1986 | В | ЭП1-330 |  |  |  |  |
| 5 | Котлоагрегат водогрейный №3 | 51062 | 101043559 | 1986 | В | ДЕ-16/14 |  |  | 8 |  |
| 6 | Экономайзер №3 | 316 | 101043597 | 1986 | В | ЭП1-330 |  |  |  |  |
| 7 | Котлоагрегат паровой №4 | 61097 | 101043560 | 1988 | В | ДЕ-16/14 |  |  | 10 |  |
| 8 | Экономайзер №1 | 1517 | 101043598 | 1988 | В | ЭП1-330 |  |  |  |  |
| 9 | Подогрев. пароводяной №1 | 495 | 101043561 | 2010 | В | ПП-1-53-0.7-4-УЗ |  |  |  |  |
| 10 | Подогрев. водоводяной №1 | 490,491 | 101043561 | 2010 | В | ПВ 1 273х4-Г-1-2-УЗ |  |  |  |  |
| 11 | Подогрев. пароводяной №2 | 643 | 101043562 | 2007 | В | ПП-1-53-0.7-4-УЗ |  |  |  |  |
| 12 | Подогрев. пароводяной №2 | 2837 | 101043562 | 2007 | В | ПВ 1 273х4-Г-1-2-УЗ |  |  |  |  |
| 13 | Подогрев. пароводяной №3 | 196 |  | 2009 | В | ПП-1-53-0.7-4-УЗ |  |  |  |  |
| 14 | Подогрев. пароводяной №3 | 2838 |  | 2010 | В | ПВ 1 273х4-Г-1-2-УЗ |  |  |  |  |
| 15 | Подогрев. пароводяной №4 | 413 |  | 2012 | В | ПП-1-53-0.7-2 |  |  |  |  |
| 16 | Подогрев. водоводяной №4 | 414,415 |  | 2012 | В | ПВ 1 273х4-Г-1-20,56-т |  |  |  |  |
| 17 | Подогрев. пароводяной №5 | 412 |  | 2012 | В | ПП-1-53-0.7-2 |  |  |  |  |
| 18 | Подогрев. пароводяной №5 | 416,417 |  | 2012 | В | ПВ 1 273х4-Г-1-20,56-т |  |  |  |  |
| 19 | Котлоагрегат №5 | 1473 |  | 1990 | В | Витермо |  |  | 2.5 |  |
| 20 | Котлоагрегат №6 | 1474 |  | 1990 | В | Витермо |  |  | 2.5 |  |
| 21 | Вентилятор дутьевой №1 | 789686 |  | 1991 | В | ВЦ-6-28-10 |  |  |  |  |
| 22 | Вентилятор дутьевой №2 | 790841 |  | 1991 | В | ВЦ-6-28-10 |  |  |  |  |
| 23 | Печь | 187 |  | 1999 | В | ПТБ-10 |  |  | 10 |  |
| 24 | Дымосос №1 | 5968 |  | 2011 | В | ДН-10 |  |  |  |  |
| 25 | Дымосос №2 | 5969 |  | 2011 | В | ДН-10 |  |  |  |  |
| 26 | Дымосос №3 | 5967 |  | 2011 | В | ДН-10 |  |  |  |  |
| 27 | Дымосос №4 | 6405 |  | 2012 | В | ДН-10 |  |  |  |  |
| 28 | Вентилятор дутьевой №1 | 46035 |  | 2007 | В | ВДН-9 |  |  |  |  |
| 29 | Вентилятор дутьевой №2 | 42971 |  | 2007 | В | ВДН-9 |  |  |  |  |
| 30 | Вентилятор дутьевой №3 | 43000 |  | 2007 | В | ВДН-9 |  |  |  |  |
| 31 | Вентилятор дутьевой №4 | 8305 |  | 2007 | В | ВДН-9 |  |  |  |  |
| 32 | Трубопровод пара | 4975 |  | 1988 | В |  |  |  |  |  |
| 33 | Насос сетевой №1 |  | 101043575 | 2003 | В | Д630/90 |  |  |  |  |
| 34 | Насос сетевой №2 |  | 101043580 | 2003 | В | Д630/90 |  |  |  |  |
| 35 | Насос сетевой №3 | 6823 | 101043556 | 1988 | В | 200Д-90 |  |  |  |  |
| 36 | Насос сетевой №4 | 1408 | 101043563 | 1988 | В | 200Д-90 |  |  |  |  |
| 37 | Насос сетевой №5 | 11005 |  | 2007 | В | 300Д-70 |  |  |  |  |
| 38 | Насос сетевой №6 | 11006 |  | 2007 | В | 300Д-70 |  |  |  |  |
| 39 | Насос питательный №1 | 11М1 |  | 2012 | В | ЦНСГ-40-198 |  |  |  |  |
| 40 | Насос питательный №2 | 11М2 |  | 2012 | В | ЦНСГ-40-198 |  |  |  |  |
| 41 | Насос питательный №3 | 853 |  | 1986 | В | ЦНСГ-38-198 |  |  |  |  |
| 42 | Насос подпиточный №1 | 5с18 |  | 2015 | В | 1К100-65-200а |  |  |  |  |
| 43 | Насос подпиточный №2 | 5с17 |  | 2015 | В | 1К100-65-200а |  |  |  |  |
| 44 | Фильтр натрий-катионитовый №1 | 4546 |  | 1986 | В | ЦВ-04-02 |  |  |  |  |
| 45 | Фильтр натрий-катионитовый №2 | 4916 |  | 1986 | В | ЦВ-04-02 |  |  |  |  |
| 46 | Фильтр натрий-катионитовый №3 | 4486 |  | 1986 | В | ЦВ-04-02 |  |  |  |  |
| 47 | Фильтр натрий-катионитовый №4 | 4006 |  | 1986 | В | ЦВ-04-02 |  |  |  |  |
| 48 | Деаэратор №1 | 1231 |  | 1986 | В | ДА-50 |  |  |  |  |
| 49 | Деаэратор №2 | 1234 |  | 1986 | В | ДА-50 |  |  |  |  |
| 50 | Насос горячей воды №3 | 41186 |  | 1993 | В | К-90/55 |  |  |  |  |
| 51 | Насос горячей воды №4 | 12П4 |  | 2014 | В | 1К100-65-200а |  |  |  |  |
| 52 | Насос горячей воды №5 | 12П1 |  | 2014 | В | 1К100-65-200а |  |  |  |  |
| 53 | Насос подпиточный №2 | 9373 |  | 1987 | В | СД50/56 |  |  |  |  |
| 54 | Насос подачи соли №1 |  |  | 1993 | В | Х-50-32-125Д |  |  |  |  |
| 55 | Насос подачи соли №2 | 48 |  | 2015 |  | Х-50-32-125Д-С |  |  |  |  |
| 56 | Емкость приёма соли |  |  | 1994 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Установка сверлильная | 88 |  | 1987 |  | УОТ |  |  |  |  |
| 58 | Установка точильная | 102 |  | 1987 |  | УОТ |  |  |  |  |
| 59 | Выпрямитель сварочный | 1211 |  | 1993 |  | ВД-403 |  |  |  |  |
| 60 | Емкость резервного топлива №1 200м3 |  |  | 1987 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Емкость резервного топлива №2 200м3 |  |  | 1987 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Емкость резервного топлива №3 100м3 |  |  | 1987 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Компрессор К3 | 771 | 101043615 | 2002 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Компрессор К6 | 211 |  | 2001 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Насос топливный №6 |  | 101043574 | 1989 |  | Ш-5-25/мазутонас/ |  |  |  |  |
| 66 | Насос топливный №7 |  |  | 1989 |  | Ш-5-25/мазутонас/ |  |  |  |  |
| 67 | Насос топливный №3 |  |  | 1986 |  | Ш-20-25/мазутонас/ |  |  |  |  |
| 68 | Насос топливный №4 |  |  | 1986 |  | Ш-20-25/мазутонас |  |  |  |  |
| 69 | Насос топливный №5 |  |  | 1986 |  | Ш-20-25/мазутонас |  |  |  |  |
| 70 | Насос топливный №1 | 651 |  | 2013 |  | Г-11-24/мазутонас/ |  |  |  |  |
| 71 | Насос топливный №2 | 571 |  | 2013 |  | Г-11-24/мазутонас/ |  |  |  |  |
| 72 | Насос промывочный | 4200 |  | 1992 |  | К90/55 |  |  |  |  |
| Газовое оборудование котельных № 1 |  |
| №п/п | Наименование оборудования | Тип имущества | Инв. № |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | ГРУ ДЕ 16/14 (котельная №1) | движимое |  |  |  |
| 2 | Блок газовый ВК №1 (котельная №1) | движимое |  |  |  |
| 3 | Блок газовый ВК №2 (котельная №1) | движимое |  |  |  |
| 4 | Блок газовый ВК №3 (котельная №1) | движимое |  |  |  |
| 5 | Блок газовый ВК №4 (котельная №1) | движимое |  |  |  |
| 6 | ГРУ "Витермо" №5 (котельная №1) | движимое |  |  |  |
| 7 | ГРУ "Витермо" №6 (котельная №1) | движимое |  |  |  |
| 8 | ГРП ПТБ-10 (котельная №1) | движимое |  |  |  |
| 9 | Газосепаратор ГСП-1-6-800 (котельная №1) | движимое | 101043555 |  |  |
| 10 | Счетчик газовый СГ 16М-800 (котельная №1) | движимое | 101043603 |  |  |
| 11 | Счетчик газовый СГ 16М-800 (котельная №1) | движимое | 101043604 |  |  |

Сети газоснабжения.

| № п.п. | Наименование оборудования | Тип имущества | Диаметр, протяженность, м | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газопровод | недвижимое имущество | 2778 м | 101030325 |

5.Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения:     Северо-Уральским управлением Федеральной службы по Экологическому, технологическому и атомному надзору сделало выводы: водогрейные котлы Vitermo 3V-30MW в количестве двух рег. № 59-ТУ-28055-2016, рег. № 59-ТУ-28020-2016, водогрейные котлы ДЕ-16-14-ГМ в количестве трех рег. № 59-ТУ-28060-2016, рег. № 59-ТУ-28061-2016,рег. № 59-ТУ-28062-2016, паровой котел ДЕ-16-14-ГМ рег. № 59-ТУ-16316-2016, печь блочная ПТБ-10 рег. № 59-ТУ-36589-2016,  чугунный экономайзер ЭП1-330 в количестве четырёх  рег. № 59-ТУ-28056-2016,  рег. № 59-ТУ-28057-2016, рег. № 59-ТУ-28058-2016   в полной мере соответствуют требованиям промышленной безопасности.  Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными законодательством. Котельное оборудование находится  в рабочем состоянии и может эксплуатироваться Vitermo 3V-30MW, водогрейные котлы ДЕ-16-14-ГМ в количестве трех до 10.08.2020 г.. паровой котел ДЕ-16-14-ГМ 01.02.2020 г., печь блочная ПТБ-10 01.11.2018 г., чугунные экономайзеры до 10.08.2021 г.После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельных техническое состояние объектов позволяет дальнейшую эксплуатацию для целей теплоснабжения с условием выполнения мероприятий по модернизации, реконструкции и ремонту.

6. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности:                                                                                                                         По режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

Сведения о котельной № 2

1.Общее:

1.1.Адрес расположения котельной: ЯНАО МО г.Ноябрьск мкрн.Вынгапуровский

- 1.2. Характеристика источника теплоснабжения (на 01.06.2017г.):

- 1.3 Год ввода котельной в эксплуатацию – 1984.

| порядковый № котла | №1 | №2 | №3 | №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| марка котла | ВКГМ-4 | ВКГМ-4 | ВКГМ-4 | ВКГМ-4 |
| вид топлива | газ | газ | газ | газ |
| мощность, Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 |
| год установки | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| техническое состояние котла | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии | котел в рабочем состоянии |
| КПД | 88% | 88% | 88% | 88% |
| % износа | 83 | 83 | 83 | 83 |

В котельной № 2 установлено четыре водогрейных котла ВКГМ-4, работающие на тепловую сеть отопления и тепловую сеть горячего водоснабжения.

Электрооборудование:  насос сетевой Д315/71-1шт. срок эксплуатации 9 лет износ-70%, насос сетевой 200Д-90-1 шт. срок эксплуатации 33 года износ-85%., насос сетевой 1Д-315-50а-1 шт. срок эксплуатации 6 лет износ-5%.

1.4. Установленная мощность котельной № 1:  16 Гкал/час.

1.5. Подключенная нагрузка:  6,64 Гкал/час (с учетом потерь и собственных нужд)

1.6. Соответствие мощности существующей нагрузке:  соответствует

1.7. Состояние котельного оборудования:

-уровень фактического износа основного и вспомогательного оборудования – см.таблицу

- наличие капитального ремонта оборудования - капитальный ремонт оборудования  проводился;

-2016 г.- котел №2 ВКГМ-4 в количестве-1. За счет средств ОАО «ВТВК» в размере - 420 тыс.руб.

- проведенные ремонтные работы за 2016 год (объем средств, наименование отремонтированного оборудования):

-2016 год –  объем средств из окружного бюджета составил – 0 тыс. рублей, из местного бюджета –  0 тыс. рублей. Текущий ремонт за счет средств ОАО «ВТВК» в размере-77,6 тыс.руб.

-план 2017 г. - объем средств из окружного бюджета составил – 0 тыс. рублей, из местного бюджета – 0 тыс. рублей, ОАО «ВТВК» - 174,83 тыс.руб. (капитальный ремонт)

план 2018 г. - объем средств из окружного бюджета составил – 0 тыс. рублей, из местного бюджета – 0 тыс. рублей, ОАО «ВТВК» - 186,251 тыс.руб.

1.8. Экологическая обстановка:

- уровень выбросов загрязняющих веществ в соответствии с ПДК в последнем отчетном периоде: замеры не проводились

- уровень износа системы очистки дымовых газов: система очистки дымовых газов отсутствует.

1.9. Топливо:

- основное топливо: газ;

- аварийный вид топлива: нефть.

1.10. Показатели котельной № 2 за 2016г.

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| КПД котельного оборудования | % | 88 |  |
| Удельный расход электрической энергии на собственные нужды за год | кВт*ч/Гкал | 37,2 |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг. у.т/Гкал | 160 |  |
| Полезный отпуск конечным потребителям, в т.ч.: | Гкал | 30515 |  |
| население: | Гкал | 16927 |  |
| - на отопление | Гкал | 15045 |  |
| - на горячее водоснабжение |  | 1882 |  |
| прочие: | Гкал | 13588 |  |
| - на отопление | Гкал | 13300 |  |
| - на горячее водоснабжение |  | 288 |  |
| Интенсивность отказов котельного оборудования |  | 1,2 кв.2017г. – 0 2014г. – 0 2015г. – 0 2016г. – 0 |  |

.Рост экономически обоснованного тарифа за 2015-2018 годы:

01.07.2015г.-30.06.2016г. – 1703 руб. за 1 Гкал

01.07.2016г.-30.06.2017г.  – 1820 руб. за 1 Гкал

01.07.2017г.-30.06.2018г. – 1816 руб. за 1 Гкал.

Дополнительные параметры:

- наличие автоматического погодного и часового регулирования: отсутствует;

- наличие частотно-регулируемых приводов на насосном оборудовании: отсутствует;

- наличие автоматизации процессов подачи топлива: отсутствует;

-  наличие автоматики, отвечающей за регулировку рабочих параметров, сбор и передачу данных о состоянии оборудования оператору котельной: отсутствует.

2.Техническая инвентаризация объектов теплоснабжения, насосного оборудования 2 котельной

| № п/п | Наименование муниципального имущества | Тип имущества | Инвентарный номер | Площадь М² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нежилое здание котельной № 2 | недвижимое | 101020107 | 704,2 м2 |
| 2. | Нефтенасосная котельной № 2 | недвижимое | 101030922 | 29,9 м2 |

| № п/п | Наименование оборудования | № | Инвент. № | Ввод скв. в экспл. | Группа износа | Оборудование | Производ. | Н, м | Мощность, Гкал | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котлоагрегат водогрейный №1 | 21095 | 101043564 | 1986 | В | ВКГМ-4 |  |  | 4 |  |
| 2 | Котлоагрегат водогрейный №2 | 21092 | 101043567 | 1986 | В | ВКГМ-4 |  |  | 4 |  |
| 3 | Котлоагрегат водогрейный №3 | 41087 | 101043569 | 1986 | В | ВКГМ-4 |  |  | 4 |  |
| 4 | Котлоагрегат водогрейный №4 | 41074 | 101043570 | 1986 | В | ВКГМ-4 |  |  | 4 |  |
| 5 | Насос сетевой №1 | 31 | 101043587 | 2008 | В | Д-315/71 |  |  | 8 |  |
| 6 | Насос сетевой №6 | 1009 |  | 1984 | В | Д-200/90 |  |  |  |  |
| 7 | Насос сетевой №7 | 10М22 | 101043579 | 1990 | В | 1Д315-50а |  |  | 10 |  |
| 8 | Насос гор. воды №3 | 322 | 101043577 | 1990 | В | Д-315/71 |  |  |  |  |
| 9 | Насос гор. воды №4 | 9М76 | 101043578 | 2011 | В | 1К100-65-250а |  |  |  |  |
| 10 | Насос гор. воды №5 | Т975 |  | 2009 | В | К100-65-250б |  |  |  |  |
| 11 | Подп.насос гор. воды №3 | 9с148 |  | 2016 | В | К-45/30 |  |  |  |  |
| 12 | Подп.насос гор. воды №4 |  | 101043573 | 1984 | В | К-45/55 |  |  |  |  |
| 13 | Подп.насос отоплен. №1 | 196 |  | 1984 | В | К-20/30 |  |  |  |  |
| 14 | №3 Подп.насос отоплен. №2 | 1219 |  | 1984 | В | ВКС-4/24 |  |  |  |  |
| 15 | Дизель-генератор | 413 |  | 1986 | В | ДГА -315 |  |  |  |  |
| 16 | Сварочный выпрямитель |  |  | 1994 | В | ВД-201-43 |  |  |  |  |
| 17 | Емкость резервного топлива №1 20м3 | 412 | 101043599 | 1983 | В |  |  |  |  |  |
| 18 | Емкость резервного топлива №2 50м3 |  | 101043600 | 1983 | В |  |  |  |  |  |
| 19 | Емкость резервного топлива №3 50м3 |  | 101043601 | 1983 | В |  |  |  |  |  |
| 20 | Топливный насос №1 | 516 | 101043568 | 1984 | В | Ш-40-4 |  |  |  |  |
| 21 | Топливный насос №2 | 417 |  | 1984 | В | Ш-40-4 |  |  |  |  |
| 22 | Топливный насос №3 |  |  | 1984 | В | 4НК-5-1/дренаж/ |  |  |  |  |

Газовое оборудование котельных №  2.

| №п/п | Наименование оборудования | Тип имущества | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ВКГМ-4 ГРУ №1 (котельная №2) | движимое |  |
| 2 | ВКГМ-4 ГРУ №2 (котельная №2) | движимое |  |
| 3 | ВКГМ-4 ГРУ №3 (котельная №2) | движимое |  |
| 4 | ВКГМ-4 ГРУ №4 (котельная №2) | движимое |  |

3.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений) на дату обследования:

Здание котельной № 2 рег. № 59-3С-28006-2016 не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности, оценивается как ограничено работоспособное, эксплуатация здания возможна до 10.08.2021 г.

3.1. Наличие коррозии на котельном оборудовании: не выявлено

3.2. Наличие загрязнения нагревательных элементов котлов: Котельная № 2 на внутренних стенках труб имеется незначительные отложения сажи.

3.3. Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в рабочем состоянии

3.4. Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: дефекты обмуровки и теплоизоляции отсутствуют.

4.Камеральное обследование объектов системы теплоснабжения

В ходе камерального обследования рассматривалась исполнительная документация, содержащая сведения о сроке ввода в эксплуатацию, технических характеристиках оборудования,  паспорта на оборудование, технологические схемы  сетей теплоснабжения, суточные сводки центральной оперативно-диспетчерской службы, технические отчеты, акты обследований и пр., в результате чего выявлены объекты, подлежащие детальному осмотру.

Особое внимание уделялось информации, предоставленной  Оперативно-диспетчерской службой (ОДС). В ОДС осуществляется:

- учет инцидентов и аварийных ситуаций в системе теплоснабжения мкрн.Вынгапуровский;

- координация и оперативный контроль хода выполнения работ по своевременному и квалифицированному устранению аварийных ситуаций, последствий аварий и инцидентов;

- координация работы цехов и служб;

- круглосуточный обмен оперативной информацией согласно действующим положениям.

Информацию о порывах на сетях теплоснабжения, заявки по теплоснабжению, а также информацию по их устранению персоналом профильных цехов принимает дежурный диспетчер.

5. Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения:    Северо-Уральским управлением Федеральной службы по Экологическому, технологическому и атомному надзору сделало выводы: водогрейные котлы ВКГМ-4 в количестве четыре рег № 59-ТУ-28015-2016, рег № 59-ТУ-28016-2016, рег № 59-ТУ-28018-2016, рег № 59-ТУ-28019-2016,  в полной мере соответствуют требованиям промышленной безопасности.

Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными законодательством. Котельное оборудование находится  в рабочем состоянии и может эксплуатироваться до 10.08.2020 г.

После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельных техническое состояние объектов позволяет дальнейшую эксплуатацию для целей теплоснабжения с условием выполнения мероприятий по модернизации, реконструкции и ремонту.

6. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности:

По режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.

7. Бухгалтерский отчет износа объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерии ОАО «ВТВК»)

Уровень износа объектов теплоснабжения по данным бухгалтерии ОАО «ВТВК» составляет:

Объектов теплоснабжения:

- износ котельных – 83 %

- износ оборудования – 83%

- износ тепловых сетей – 83 %

Значение показателей

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора 2017 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество технологических нарушений в системе теплоснабжения | ед./км | 1,03 |  |
| 1.2. | Уровень потерь в системе теплоснабжения | % | 25,29 |  |
| 1.3. | Протяженность сетей теплоснабжения | км | 90,2 |  |
| 1.4. | Протяженность магистральных тепловыхсетей | км | 41,482 |  |
| 1.5. | Протяженность внутриквартальных и внутридомовых сетей теплоснабжения | км | 48,718 |  |
| 1.6. | Износ системы теплоснабжения | % | 83 |  |
| 1.7. | Протяженность сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене | км | 90,2 |  |
| 1.8. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/Гкал | 37,2 |  |
| 1.9. | Численность населения, получающего услуги водоснабжения | тыс. чел. | 5554 |  |

8.Выводы

Существует необходимость в корректировке мероприятий Схемы в теплоснабжения с учетом проведенного технического обследования с последующей корректировкой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Ноябрьск.

Сведения о тепловых сетях

1.Общее:

1.1.Адрес расположения тепловых сетей: ЯНАО МО г.Ноябрьск мкрн.Вынгапуровский

1.2 Характеристика тепловых сетей :

## Техническая инвентаризация и характеристика сетей ГВС (магистральные)

| №№ п.п | Наименование муниципального имущества | Протяженность, м | Диаметр трубопровода, мм | Год ввода в эксплуатацию, | Износ сети, % | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центр. Кот. - ТК 2 - подача Т3 - обратка Т4 | 44 44 | 159 219 | 1984-1986 | 83 |  |
| 2 | ТК 2 – ТК 3 - подача Т3 - обратка Т4 - подача Т3 | 204 336 132 | 325 219 426 | 1984-1986 | 83 | 101030377 |
| 3 | ТК 3 – ТК 211 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 | 55 55 110 | 325 426 219 | 1984-1986 | 83 | 101030387 |
| 4 | ТК 211 – ТК 39 - подача Т3 - обратка Т4 | 140 140 | 426 | 1984-1986 | 83 | 101030387 |
| 5 | ТК 39 – ТК 40 - подача Т3 - обратка Т4 | 76 76 | 273 159 | 1984-1986 | 83 | 101030387 |
| 6 | ТК 40 – ТК 102 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 | 115 115 230 | 426 273 219 | 1984-1986 | 83 | 101030387 |
| 7 | ТК 102 – ТК 110 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 248 198 50 | 273 219 159 | 1984-1986 | 83 | 101030387 |
| 8 | ТК 110 – ТК 122 - подача Т3 - обратка Т4 | 346 346 | 219 108 | 1984-1986 | 83 | 101030387 |
| 9 | ТК 122 – ТК 140 - подача Т3 - обратка Т4 | 364 364 | 159 108 | 1984-1986 | 83 | 101030387 |
| 10 | ТК 140 – ТК 156 - подача Т3 - обратка Т4 | 378 378 | 159 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 11 | ТК 110 – ТК 95 - подача Т3 - обратка Т4 | 304 304 | 219 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 12 | ТК 95 – ТК 192 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 64 64 64 64 | 76 50 76 50 | 1984-1986 | 83 |  |
| 13 | ТК 192 – ТК 128 - подача Т3 - обратка Т4 | 370 370 | 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 14 | ТК 128 – ТК 140 - подача Т3 - обратка Т4 | 670 670 | 159 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 15 | ТК 95 – ТК 202 - подача Т3 - обратка Т4 | 170 170 | 159 89 | 1984-1986 | 83 | 101030348 |
| 16 | ТК 202 – ТК 204 - подача Т3 - обратка Т4 | 230 230 | 159 108 | 1984-1986 | 83 | 101030348 |
| 17 | ТК 204 – ТК 209 - подача Т3 - обратка Т4 | 168 168 | 159 89 | 1984-1986 | 83 | 101030348 |
| 18 | ТК 122 – ТК 189 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 746 548 198 | 159 89 108 | 1984-1986 | 83 | 101030372 |
| 19 | Латышская котельная – – ТК 64 – ТК 65 - подача Т3 - обратка Т4 | 144 144 | 219 | 1984-1986 | 83 | 101030392 |
| 20 | ТК 65 – ТК 102 - подача Т3 - обратка Т4 | 686 686 | 219 159 | 1984-1986 | 83 | 101030392 |
| 21 | ТК 39 – ТК 36 - подача Т3 - обратка Т4 | 574 574 | 273 159 | 1984-1986 | 83 | 101030380 |
| 22 | ТК 36 – ТК 35 - подача Т3 - обратка Т4 | 148 148 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030380 |
| 23 | ТК 35 – ТК 189 - подача Т3 - обратка Т4 | 330 330 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030370 |
|  | Итого: 13880 м=13,88 км |  |  |  |  |  |

## Техническая инвентаризация и характеристика сетей ГВС (распределительные)

| №№ п.п | Наименование муниципального имущества | Протяженность, м | Диаметр трубопровода, мм | Год ввода в эксплуатацию, | Износ сети, % | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК 66 – ТК 80 - подача Т3 - обратка Т4 | 48 48 | 159 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 2 | ТК 80 – ТК 82 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 | 31 31 62 | 159 219 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 3 | ТК 82 – ТК 86 - подача Т3 - обратка Т4 | 182 182 | 159 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 4 | ТК 82 – ТК 81 - подача Т3 - обратка Т4 | 40 40 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 5 | ТК 85 – ТК 88 - подача Т3 - обратка Т4 | 82 82 | 108 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 6 | ТК 67 – ТК 79 - подача Т3 - обратка Т4 - подача Т3 | 19 38 19 | 89 57 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 7 | ТК 68 – ТК 77 - подача Т3 - обратка Т4 | 80 80 | 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 8 | ТК 77 – ТК 89 - подача Т3 - обратка Т4 | 154 154 | 108 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 9 | ТК 69 – ТК 90 - подача Т3 - обратка Т4 | 152 152 | 108 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 10 | ТК 90 – ТК 93 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 51 51 51 51 | 108 76 89 76 | 1984-1986 | 83 |  |
| 11 | ТК 90 – ТК 92 - подача Т3 - обратка Т4 | 62 62 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 12 | ТК 71 – ТК 98 - подача Т3 - обратка Т4 | 168 168 | 159 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 13 | ТК 98 – ТК 95 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 148 74 74 | 159 108 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 14 | ТК 98 – ТК 98А - подача Т3 - обратка Т4 | 34 34 | 159 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 15 | ТК 98А – ТК 99 - подача Т3 - обратка Т4 | 58 58 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 16 | ТК 98А – ТК 105 - подача Т3 - обратка Т4 | 104 104 | 76 | 1984-1986 | 83 |  |
| 17 | ТК 105 – ТК 107 - подача Т3 - обратка Т4 | 86 86 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 18 | ТК 98А – ТК 97 - подача Т3 - обратка Т4 | 92 92 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 19 | ТК 109 – ТК 108 - подача Т3 - обратка Т4 | 100 100 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 20 | ТК 108 – ТК 103 - подача Т3 - обратка Т4 | 144 144 | 108 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 21 | ТК 120 – ТК 119 - подача Т3 - обратка Т4 - подача Т3 | 36 72 36 | 108 89 159 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 22 | ТК 119 – ТК 115 - подача Т3 - обратка Т4 | 150 150 | 159 89 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 23 | ТК 115 – ТК 116 - подача Т3 - обратка Т4 | 38 38 | 108 89 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 24 | ТК 116 – ТК 111 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 | 40 40 80 | 108 89 57 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 25 | ТК 115 – ТК 112 - подача Т3 - обратка Т4 | 320 320 | 108 89 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 26 | ТК 114 – ТК 117 - подача Т3 - обратка Т4 | 22 22 | 89 57 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 27 | ТК 118 – ТК 126 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 | 92 92 184 | 57 89 57 | 1984-1986 | 83 | 101030368 |
| 28 | ТК 126 – ТК 129 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 32 32 32 32 | 89 76 57 76 | 1984-1986 | 83 | 101030368 |
| 29 | ТК 127 – ТК 128 - подача Т3 - обраткаТ4 | 64 64 | 89 57 | 1984-1986 | 83 | 101030368 |
| 30 | ТК 129 – ТК 131 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 | 69 69 138 | 76 89 76 | 1984-1986 | 83 | 101030368 |
| 31 | ТК 139 – ТК 138 - подача Т3 - обратка Т4 | 30 30 | 219 159 | 1984-1986 | 83 | 101030367 |
| 32 | ТК 138 – ТК 132 - подача Т3 - обратка Т4 | 158 158 | 159 108 | 1984-1986 | 83 | 101030367 |
| 33 | ТК 132 – ТК 131 - подача Т3 - обратка Т4 | 100 100 | 159 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 34 | ТК 131 – ТК 130 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 | 35 35 70 | 108 89 76 | 1984-1986 | 83 |  |
| 35 | ТК 130 – разводка на Энтузиастов, 29, 31А - подача Т3 - обратка Т4 | 90 90 | 76 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 36 | ТК 133 – ТК 134 - подача Т3 - обратка Т4 | 86 86 | 108 89 | 1984-1986 | 83 | 101030367 |
| 37 | ТК 134 – ТК 125 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 | 30 30 60 | 108 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030367 |
| 38 | ТК 125 – ТК 124 - подача Т3 - обратка Т4 | 104 104 | 108 89 | 1984-1986 | 83 | 101030367 |
| 39 | ТК 124 – ТК 123 - подача Т3 - обратка Т4 | 20 20 | 57 | 1984-1986 | 83 | 101030367 |
| 40 | ТК 138 – ТК 137 - подача Т3 - обратка Т4 | 106 106 | 108 57 | 1984-1986 | 83 | 101030367 |
| 41 | ТК 137 – ТК 136 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 106 53 53 | 108 57 108 | 1984-1986 | 83 | 101030367 |
| 42 | ТК 136 – ТК 135 - подача Т3 - обратка Т4 | 74 74 | 108 | 1984-1986 | 83 | 101030367 |
| 43 | ТК 139 – ТК 146 - подача Т3 - обратка Т4 | 64 64 | 159 108 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 44 | ТК 146 – ТК 147 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 11 11 11 11 | 108 89 108 89 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 45 | ТК 147 – ТК 150 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 124 124 124 124 | 89 57 89 57 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 46 | ТК 147 – ТК 148 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 40 40 40 40 | 108 89 57 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 47 | ТК 148 – ТК 149 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 43 43 43 43 | 89 108 89 76 | 1984-1986 | 83 |  |
| 48 | ТК 146 – ТК 145 - подача Т3 - обратка Т4 | 36 36 | 108 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 49 | ТК 145 – ТК 144 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 22 11 11 | 108 108 89 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 50 | ТК 144 – ТК 141 - подача Т3 - обратка Т4 | 64 64 | 108 89 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 51 | ТК 146 – ТК 151 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 106 53 53 | 159 108 89 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 52 | ТК 151 – ТК 152 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 12 12 12 12 | 159 108 89 108 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 53 | ТК 152 – ТК 153 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 32 32 32 32 | 108 89 108 57 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 54 | ТК 153 – ТК 154 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 37 37 37 37 | 89 108 57 108 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 55 | ТК 154 – ТК 155 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 20 20 20 20 | 108 76 108 76 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 56 | ТК 156 – ТК 156Б - подача Т3 - обратка Т4 | 114 114 | 108 89 | 1984-1986 | 83 | 101030351 |
| 57 | ТК 156Б – ТК 156В - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 19 19 19 19 | 108 89 89 57 | 1984-1986 | 83 | 101030351 |
| 58 | ТК 156Б – ТК 157А - подача Т3 - обратка Т4 | 130 130 | 76 57 | 1984-1986 | 83 | 101030351 |
| 59 | ТК 163 – ТК 161 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 26 26 26 26 | 89 76 89 76 | 1984-1986 | 83 | 101030542 |
| 60 | ТК 163 – ТК 163А - подача Т3 - обратка Т4 | 30 30 | 89 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 61 | ТК 169 – ТК 170 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 24 12 12 | 159 89 108 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 62 | ТК 170 – ТК 166 - подача Т3 - обратка Т4 | 66 66 | 108 76 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 63 | ТК 166 – ТК 165 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 9 9 9 9 | 108 76 76 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 64 | ТК 165 – ТК 159 - подача Т3 - обратка Т4 | 90 90 | 76 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 65 | ТК 170 – ТК 176 - подача Т3 - обратка Т4 | 162 162 | 159 108 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 66 | ТК 177 – ТК 177А - подача Т3 - обратка Т4 | 30 30 | 108 89 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 67 | ТК 178 – ТК 157 - подача Т3 - обратка Т4 - подача Т3 - обратка Т4 | 72 72 72 72 | 159 108 108 89 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 68 | ТК 176 – ТК 179 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 39 39 39 39 | 159 108 108 108 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 69 | ТК 176 – ТК 175 - подача Т3 - обратка Т4 | 22 22 | 159 108 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 70 | ТК 175 – ТК 174 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 | 11 11 22 | 159 108 108 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 71 | ТК 174 – ТК 173 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 15 15 15 15 | 108 159 108 159 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 72 | ТК 173 – ТК 172 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 11 11 11 11 | 159 108 159 108 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 73 | ТК 172 – ТК 185 - подача Т3 - обратка Т4 | 90 90 | 108 108 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 74 | ТК 185 – ТК 184 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 28 14 14 | 108 108 89 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 75 | ТК 184 – ТК 182 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 28 14 14 | 108 89 108 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 76 | ТК 182 – ТК 181 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 34 34 34 34 | 108 76 108 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 77 | ТК 181 – ТК 180 - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 - обратка Т4 | 9 9 9 9 | 76 108 57 108 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 78 | ТК 188 – ТК 185 - подача Т3 - обратка Т4 | 42 42 | 89 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 79 | ТК 109А – ТК 109Б - подача Т3 - обратка Т4 | 46 46 | 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 80 | ТК 109Б – ТК 109Д - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 | 106 106 212 | 76 89 76 | 1984-1986 | 83 |  |
| 81 | ТК 109Б – Ленина,11 82- подача Т3 - о83братка Т4 | 106 106 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 82 | ТК85 109Б – ТК 109В - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 | 45 45 90 | 108 159 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 83 | ТК 109В – ТК 43 - подача Т3 - обратка Т4 | 72 72 | 108 76 | 1984-1986 | 83 |  |
| 84 | ТК 128 – ТК 128А - подача Т3 - обратка Т4 | 34 34 | 108 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 85 | ТК 128А – ТК 128В - подача Т3 - обратка Т4 | 100 100 | 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 86 | ТК 128А – ТК 128Д - подача Т3 - обратка Т4 | 58 58 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 87 | ТК 204 – ТК 205 - подача Т3 - обратка Т4 | 46 46 | 57 | 1984-1986 | 83 | 101030362 |
| 88 | ТК 203 – ТК 200 - подача Т3 - обратка Т4 | 60 60 | 89 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 89 | ТК 200 – ТК 201 - подача Т3 - обратка Т4 | 26 26 | 89 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 90 | ТК 201 – ТК 210 - подача Т3 - обратка Т4 | 78 78 | 89 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 91 | ТК 201 – ТК 196 - подача Т3 - обратка Т4 | 120 120 | 89 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 92 | ТК 196 – ТК 199 - подача Т3 - обратка Т4 | 68 68 | 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 93 | ТК 196 – ТК 195 - подача Т3 - обратка Т4 | 80 80 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 94 | ТК 192 – ТК 193 - подача Т3 - обратка Т4 | 48 48 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 95 | ТК 193 – ТК 194 - подача Т3 - обратка Т4 | 74 74 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 96 | ТК 65– ТК 110 (латышский посёлок) - подача Т3 - подача Т3 - обратка Т4 | 18 18 36 | 159 89 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 97 | ТК 110 – ТК 39 - подача Т3 - обратка Т4 | 84 84 | 89 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 98 | ТК 39 – ТК 61 - подача Т3 | 244 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 99 | ТК 61 – ТК 94 - подача Т3 | 172 | 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 100 | ТК 94 – ТК 65 - подача Т3 | 220 | 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 101 | ТК 39 – ТК 56 - подача Т3 | 242 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 102 | ТК 56 – ТК 54 - подача Т3 | 42 | 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 103 | ТК 56 – Рижская, 26 – - ТК 16 - подача Т3 | 196 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 104 | ТК 61 – Рижская, 8 – 20 - подача Т3 | 108 | 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 105 | Латышский бассейн (район ТК 66) - подача Т3 | 34 | 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 106 | ТК 54 – ТК 61 - подача Т3 | 72 | 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 107 | ТК 61 – ТК 3 – ТК 61 - подача Т3 - подача Т3 | 138 138 | 57 40 | 1984-1986 | 83 |  |
| 108 | ТК 3 – Дорожников, 15 - подача Т3 | 30 | 40 | 1984-1986 | 83 |  |
| 109 | Солнечная, 1 – ТК 77 - подача Т3 | 44 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 110 | Дорожников, 6 – ТК 84 - подача Т3 | 76 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 111 | ТК 94 – Дорожников, 2 - подача Т3 | 24 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 112 | ТК 39 – Цветочная, 2 - подача Т3 | 164 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 113 | ТК 110 – ТК 116 - подача Т3 | 74 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 114 | ТК 116 – ТК 117 - подача Т3 | 120 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
|  | Итого:17710 м=17,71 км |  |  |  |  |  |

|  | Сети горячего водоснабжения- придомовые |  |  |  | 83 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК 120 – Ленина, 12 - подача Т3 - обратка Т4 | 12 12 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 2 | ТК 120 – старая школа - подача Т3 - обратка Т4 | 17 17 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 3 | ТК 119 – старая школа - подача Т3 - обратка Т4 | 11 11 | 159 159 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 4 | ТК 116 – Ленина 12 В, 12Б, 12 А - подача Т3 - обратка Т4 | 22 22 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 5 | ТС – Энтузиастов, 13В - подача Т3 - обратка Т4 | 2 2 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 6 | ТК 114 – Энтузиастов, 13А - подача Т3 - обратка Т4 | 2 2 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 7 | ТС – Энтузиастов,13 - подача Т3 - обратка Т4 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 8 | ТК 113 – Энтузиастов, 11 - подача Т3 - обратка Т4 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 9 | ТК 113 – Энтузиастов, 9 - подача Т3 - обратка Т4 | 10 10 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 10 | ТК 112 – Энтузиастов, 9А - подача Т3 - обратка Т4 | 2 2 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 11 | ТК 112 – Энтузиастов, 9Б - подача Т3 - обратка Т4 | 12 12 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 12 | ТК 112 – Энтузиастов, 13Б - подача Т3 - обратка Т4 | 6 6 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 13 | ТС - Энтузиастов, 11А - подача Т3 - обратка Т4 | 3 3 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 14 | ТК 117 – Энтузиастов, 15А, 15В подача Т3 - обратка Т4 | 24 24 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 15 | ТС – Энтузиастов, 17Б подача Т3 - обратка Т4 | 2 2 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030368 |
| 16 | ТК 126 – Энтузиастов, 17В, 19А подача Т3 - обратка Т4 | 12 12 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030368 |
| 17 | ТС – Энтузиастов, 19Г - подача Т3 - обратка Т4 | 6 6 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030368 |
| 18 | ТК 129 – Энтузиастов, 19Б, 19В - подача Т3 - обратка Т4 | 18 18 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030368 |
| 19 | ТК 121 – магазин «Белые ночи» подача Т3 - обратка Т4 | 12 12 | 89 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 20 | ТК 121 – автошкола - подача Т3 - обратка Т4 | 4 4 | 108 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 21 | ТК 138 – СК «Зенит» - подача Т3 - обратка Т4 | 9 9 | 89 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 22 | ТС – Ленина, 24А - подача Т3 - обратка Т4 | 8 8 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 23 | ТК 133 – Ленина, 24Б, 24В - подача Т3 - обратка Т4 | 15 15 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 24 | ТК 134 – Ленина, 22 - подача Т3 - обратка Т4 | 12 12 | 108 108 | 1984-1986 | 83 | 101030367 |
| 25 | ТК 123 – Ленина, 20 - подача Т3 - обратка Т4 | 2 2 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030367 |
| 26 | ТС – Энтузиастов, 31В - подача Т3 - обратка Т4 | 3 3 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 27 | ТС – Энтузиастов, 31 - подача Т3 - обратка Т4 | 12 12 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 28 | ТС – Энтузиастов, 31Б - подача Т3 - обратка Т4 | 7 7 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 29 | ТК 131 – Энтузиастов, 31Б - подача Т3 - обратка Т4 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 30 | ТС – Энтузиастов, 29А - подача Т3 - обратка Т4 | 11 11 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 31 | ТК 130 – Энтузиастов, 29 - подача Т3 - обратка Т4 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 32 | ТС – Энтузиастов, 29 - подача Т3 - обратка Т4 | 9 9 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 33 | ТС – Энтузиастов, 31А - подача Т3 - обратка Т4 | 12 12 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 34 | ТС – Ленина, 24 - подача Т3 - обратка Т4 | 15 15 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 35 | ТК 137 – Ленина, 24 - подача Т3 - обратка Т4 | 5 5 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 36 | ТК 136 – Энтузиастов, 41 А - подача Т3 - обратка Т4 | 11 11 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 37 | ТК 136 – КНС-1 - подача Т3 - обратка Т4 | 10 10 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 38 | ТК 135 – Энтузиастов, 37 - подача Т3 - обратка Т4 | 6 6 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 39 | ТК 132 – Энтузиастов, 33 - подача Т3 - обратка Т4 | 6 6 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 40 | ТК 132 – Энтузиастов, 35 - подача Т3 -обратка Т4 - подача Т3 - обратка Т4 | 16 16 8 8 | 89 89 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 41 | ТК 147 – Ленина, 33 - подача Т3 - обратка Т4 | 4 4 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 42 | ТС – Ленина, 31 - подача Т3 - обратка Т4 | 4 4 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 43 | ТК 148 – Строителей, 1 - подача Т3 - обратка Т4 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 44 | ТК 148 – Строителей, 3 - подача Т3 - обратка Т4 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 45 | ТК 149 – Строителей, 5 - подача Т3 - обратка Т4 | 3 3 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 46 | ТК 149 – Строителей, 7 - подача Т3 - обратка Т4 | 12 12 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 47 | ТС – 70 лет Октября, 2 - подача Т3 - обратка Т4 | 2 2 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030372 |
| 48 | ТС – 70 лет Октября, 4 - подача Т3 - обратка Т4 | 3 3 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030372 |
| 49 | ТС – 70 лет Октября, 6 - подача Т3 - обратка Т4 | 2 2 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030372 |
| 50 | ТК 150 – 70 лет Октября, 8 - подача Т3 - обратка Т4 | 3 3 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030372 |
| 51 | ТК 150 – 70 лет Октября,10 - подача Т3 - обратка Т4 | 4 4 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030372 |
| 52 | ТК 145 – Ленина, 35 - подача Т3 - обратка Т4 | 8 8 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 53 | ТК 144 – Ленина, 35 - подача Т3 - обратка Т4 | 7 7 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 54 | ТК 144 – Строителей, 4 - подача Т1 - обратка Т2 | 7 7 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 55 | ТК 142 – Ленина, 37 - подача Т3 - обратка Т4 | 8 8 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 56 | ТК 141 – Ленина, 37 - подача Т3 - обратка Т4 | 6 6 |  | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 57 | ТК 141 – Полярная, 1 - подача Т3 - обратка Т4 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 58 | ТК 152 – Строителей, 6Г - подача Т3 - обратка Т4 | 9 9 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 59 | ТК 153 – Строителей, 6Д - подача Т3 - обратка Т4 | 2 2 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 60 | ТК 161 – д/с «Теремок» - подача Т3 - обратка Т4 | 10 10 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030542 |
| 61 | ТК 161 – Строителей, 11 - подача Т3 - обратка Т4 | 18 18 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030542 |
| 62 | ТК 156А – Полярная, 5 - подача Т3 - обратка Т4 | 2 2 | 108 108 | 1984-1986 | 83 | 101030351 |
| 63 | ТК 156В – Полярная, 7 - подача Т3 - обратка Т4 | 3 3 |  |  | 83 | 101030351 |
| 64 | ТК 156В – Полярная, 9 - подача Т3 - обратка Т4 | 8 8 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030351 |
| 65 | ТК 157А – Строителей, 10 - подача Т3 - обратка Т4 | 2 2 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030351 |
| 66 | ТК 168 – 70 лет Октября, 24 - подача Т3 - обратка Т4 | 2 2 | 76 76 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 67 | ТК 167 – 70 лет Октября, 20 - подача Т3 - обратка Т4 | 2 2 | 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 68 | ТК 166 – 70 лет Октября, 20 - подача Т3 - обратка Т4 | 2 2 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 69 | ТК 164 – 70 лет Октября, 18 - подача Т1 - обратка Т2 | 3 3 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 70 | ТК 162 – 70 лет Октября, 16 - подача Т3 - обратка Т4 | 6 6 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 71 | ТК 160 – 70 лет Октября, 16 - подача Т3 - обратка Т4 | 6 6 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 72 | ТК 159 – Строителей, 15 - подача Т3 - обратка Т4 | 3 3 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 73 | ТК 158 – Строителей, 15 - подача Т3 - обратка Т4 | 2 2 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 74 | ТК 177А – Строителей, 17 - подача Т3 - обратка Т4 | 8 8 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 75 | ТК 186 – 70 лет Октября, 34 - подача Т3 - обратка Т4 | 2 2 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 76 | ТК 187 – 70 лет Октября, 28 - подача Т3 - обратка Т4 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 77 | ТК 171 – 70 лет Октября, 28 - подача Т3 - обратка Т4 | 4 4 | 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 78 | ТК 172 – 70 лет Октября, 30 - подача Т3 - обратка Т4 | 2 2 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 79 | ТК 173 – 70 лет Октября, 30 - подача Т3 - обратка Т4 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 80 | ТК 175 – Строителей, 19 - подача Т3 - обратка Т4 | 8 8 |  | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 81 | ТК 157 – Строителей, 8 - подача Т3 - обратка Т4 | 8 8 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 82 | ТК 179 – Строителей, 20 - подача Т3 - обратка Т4 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 83 | ТК 184 – 70 лет Октября, 38 - подача Т3 - обратка Т4 | 8 8 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 84 | ТК 181 – 70 лет Октября, 36 - подача Т3 - обратка Т4 | 5 5 | 108 108 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 85 | ТК 180 – 70 лет Октября, 36 - подача Т3 - обратка Т4 | 6 6 | 57 57 |  | 83 | 101030363 |
| 86 | ТС – Энтузиастов, 21 - подача Т3 - обратка Т4 | 28 28 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 88 | ТС – Энтузиастов, 23 - подача Т3 - обратка Т4 | 34 34 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 89 | ТК 202 – Дружбы, 3 - подача Т3 - обратка Т4 | 16 16 | 108 | 1984-1986 | 83 | 101030541 |
| 90 | ТК 202 – Дружбы, 5 - подача Т3 - обратка Т4 | 28 28 | 89 | 1984-1986 | 83 | 101030541 |
| 91 | ТК 204 – ГКНС - подача Т3 - обратка Т4 | 40 40 | 57 | 1984-1986 | 83 | 101030362 |
| 92 | ТК 205 – Дружбы, 9 - подача Т3 - обратка Т4 | 52 52 | 108 | 1984-1986 | 83 | 101030362 |
| 93 | ТК 200 – Дружбы, 11 - подача Т3 - обратка Т4 | 32 32 | 89 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 94 | ТС – Дружбы, 7 - подача Т3 - обратка Т4 | 14 14 | 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 95 | ТК 210 – Дружбы, 12 - подача Т3 - обратка Т4 | 10 10 | 89 |  | 83 | 101030540 |
| 96 | ТС – Дружбы, 41 - подача Т3 - обратка Т4 | 6 6 | 57 |  | 83 | 101030540 |
| 97 | 167ТС – Дружбы, 31 - подача Т3 - обратка Т4 | 14 14 | 57 |  | 83 | 101030540 |
| 98 | ТС – Дружбы, 33 - подача Т3 - обратка Т4 | 14 14 | 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 99 | ТС – Дружбы, 43 - подача Т3 - обратка Т4 | 6 6 | 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 100 | ТС – Дружбы, 45 - подача Т3 - обратка Т4 | 6 6 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 101 | ТС – Дружбы, 35 - подача Т3 - обратка Т4 | 14 14 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 102 | ТС – Дружбы, 37 - - подача Т3 - обратка Т4 | 14 14 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 103 | ТС – Дружбы, 47 - подача Т3 - обратка Т4 | 6 6 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 103 | ТС – Дружбы, 49 (51) - подача Т3 - обратка Т4 | 6 6 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 104 | ТС – Дружбы, 39 - подача Т3 - обратка Т4 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 105 | ТС – Дружбы, 39А - подача Т3 - обратка Т4 | 5,5 5,5 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 106 | ТС – Рижская, 1 - подача Т1 - обратка Т2 | 12 12 | 57 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 107 | ТС – Цветочная, 1 - подача Т3 - обратка Т4 | 6 6 | 57 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 108 | ТС – Рижская, 3 - подача Т3 - обратка Т4 | 8 8 | 57 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 109 | ТК 127 – - подача Т3 - обратка Т4 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 110 | ТС – Рижская, 6 - подача Т3 - обратка Т4 | 8 8 | 57 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 111 | ТК 59 – Рижская, 5 - подача Т3 - обратка Т4 | 5 5 | 57 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 112 | ТС – Рижская, 8, 12, 16, 20 - подача Т3 - обратка Т4 | 8 8 | 57 57 | 1984-1986 | 83 |  |
|  | Итого: 2005м=2,005 км |  |  |  |  |  |

## Техническая инвентаризация и характеристика тепловых сетей (магистральные)

| №№ п.п | Наименование муниципального имущества | Протяженность, м | Диаметр трубопровода, мм | Год ввода в эксплуатацию, | Износ сети, % | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центр. котельная – ТК 1 - подача Т1 - обратка Т2 | 44 44 | 530 | 1984-1986 | 83 | 101030377 |
| 2 | ТК 1 – ТК 2 - подача Т1 - обратка Т2 | 54 54 | 530 | 1984-1986 | 83 | 101030377 |
| 3 | ТК 2 – ТК 3 - подача Т1 - обратка Т2 - подача Т1 - обратка Т2 | 204 204 132 132 | 530 720 | 1984-1986 | 83 | 101030377 |
| 4 | ТК 3 – ТК 39 - подача Т1 - обратка Т2 | 252 252 | 530 | 1984-1986 | 83 | 101030387 |
| 5 | ТК 39 – ТК 110 - подача Т1 - обратка Т2 | 556 556 | 426 | 1984-1986 | 83 | 101030387 |
| 6 | ТК 110 – ТК 121 - подача Т1 - обратка Т2 | 262 |  | 1984-1986 | 83 | 101030387 |
| 7 | ТК 110 – ТК 121 - подача Т1 - обратка Т2 | 262 262 | 325 | 1984-1986 | 83 | 101030387 |
| 8 | ТК 121 – ТК 139 - подача Т1 - обратка Т2 | 272 272 | 325 | 1984-1986 | 83 | 101030387 |
| 9 | ТК 139 – ТК 140 - подача Т1 - обратка Т2 | 178 178 | 219 | 1984-1986 | 83 | 101030387 |
| 10 | ТК 140 – ТК 189 - подача Т1 - обратка Т2 | 1270 1270 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030351 |
| 11 | ТК 122 – ТК 189 - подача Т1 - обратка Т2 | 746 746 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030369 |
| 12 | ТК 39 – ТК 35 - подача Т1 - обратка Т2 | 722 722 | 219 | 1984-1986 | 83 | 101030380 |
| 13 | ТК 35 – ТК 189 - подача Т1 - обратка Т2 | 330 330 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030370 |
| 14 | ТК 110 – ТК 95 - подача Т1 - обратка Т2 | 304 304 | 325 | 1984-1986 | 83 |  |
| 15 | ТК 95 – ТК 192 – ТК 140 - подача Т1 - обратка Т2 | 1168 1168 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 16 | ТК 95 – ТК 209 - подача Т1 - обратка Т2 | 566 566 | 219 | 1984-1986 | 83 | 101030348 |
| 17 | Лат. котельная – ТК 102 - подача Т1 - обратка Т2 | 832 832 | 273 | 1984-1986 | 83 | 101030392 |
| 18 | ТК 1 – ТК 18 - подача Т1 - обратка Т2 | 104 104 | 530 | 1984-1986 | 83 |  |
| 19 | ТК 18 – ТК 24 - подача Т1 - обратка Т2 | 450 450 | 273 | 1984-1986 | 83 | 101030377 |
| 20 | ТК 24 – ТК 231 - подача Т1 - обратка Т2 | 1178 1178 | 273 | 1984-1986 | 83 |  |
| 21 | ТК 231 – ТК 235 - подача Т1 - обратка Т2 | 1454 1454 | 273 | 1984-1986 | 83 |  |
| 22 | ТК 3 – ТК 27 - подача Т1 - обратка Т2 | 714 714 | 325 | 1984-1986 | 83 |  |
| 23 | ТК 27 – ТК 30 - подача Т1 - обратка Т2 | 640 640 | 219 | 1984-1986 | 83 |  |
| 24 | ТК 30 – ТК 32 - подача Т1 - обратка Т2 | 914 914 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 25 | ТК 27 – ТК 35 - подача Т1 - обратка Т2 | 324 324 | 325 | 1984-1986 | 83 |  |
|  | Итого: 27602 м=27,602 км |  |  |  |  |  |

## Техническая инвентаризация и характеристика тепловых сетей (внутриквартальные, распределительные)

| №№ п.п | Наименование муниципального имущества | Протяженность, м | Диаметр трубопровода, мм | Год ввода в эксплуатацию, | Износ сети, % | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК 3 – ТК 4 - подача Т1 - обратка Т2 | 214 214 | 219 | 1984-1986 | 83 |  |
| 2 | ТК 4 – ТК 4А - подача Т1 - обратка Т2 | 320 320 | 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 3 | ТК 235 – КОС-2000 - подача Т1 - обратка Т2 | 200 200 | 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 4 | ТК 66 – ТК 85 - подача Т1 - обратка Т2 | 270 270 | 219 | 1984-1986 | 83 |  |
| 5 | ТК 85(поворот) – ТК 86 - подача Т1 - обратка Т2 | 20 20 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 6 | ТК 82 – ТК 81 - подача Т1 - обратка Т2 | 40 40 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 7 | ТК 85 – ТК 88 - подача Т1 - обратка Т2 | 82 82 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 8 | ТК 67 – ТК 79 - подача Т1 - обратка Т2 | 38 38 | 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 9 | ТК 68 – ТК 77 - подача Т1 - обратка Т2 | 80 80 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 10 | ТК 77 – ТК 89 - подача Т1 - обратка Т | 154 154 | 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 11 | ТК 69 – ТК 90 - подача Т1 - обратка Т2 | 152 152 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 12 | ТК 90 – ТК 93 - подача Т1 - обратка Т2 | 102 102 | 76 | 1984-1986 | 83 |  |
| 13 | ТК 90 – ТК 92 - подача Т1 - обратка Т2 | 62 62 | 76 | 1984-1986 | 83 |  |
| 14 | ТК 71 – ТК 98 - подача Т1 - обратка Т2 | 168 168 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 15 | ТК 98 – ТК 95 - подача Т1 - обратка Т2 - подача Т1 | 74 148 74 | 159 219 219 | 1984-1986 | 83 |  |
| 16 | ТК 98 – ТК 98А - подача Т1 - обратка Т2 | 34 34 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 17 | ТК 98А – ТК 99 - подача Т1 - обратка Т2 | 58 58 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 18 | ТК 98А – ТК 106 - подача Т1 - обратка Т2 | 142 142 | 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 19 | ТК 106 – ТК 107 - подача Т1 - обратка Т2 | 48 48 | 76 | 1984-1986 | 83 |  |
| 20 | ТК 98А – ТК 97 - подача Т1 - обратка Т2 | 92 92 | 76 | 1984-1986 | 83 |  |
| 21 | ТК 109 – ТК 108 - подача Т1 - обратка Т2 | 100 100 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 22 | ТК 108 – ТК 3 - подача Т1 - обратка Т2 | 144 144 | 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 23 | ТК 120 – ТК 119 - подача Т1 - подача Т1 - обратка Т2 - обратка Т2 | 36 36 36 36 | 273 219 273 219 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 24 | ТК 119 – ТК 115 - подача Т1 - обратка Т2 | 150 150 | 219 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 25 | ТК 115 – ТК 116 - подача Т1 - обратка Т2 | 38 38 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 27 | ТК 116 – ТК 111 - подача Т1 - обратка Т2 - подача Т1 - обратка Т2 | 40 40 40 40 | 108 108 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 28 | ТК 115 – ТК 114 - подача Т1 - обратка Т2 | 122 122 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 29 | ТК 114 – ТК 113 - подача Т1 - обратка Т2 - подача Т1 | 77 154 77 | 159 159 108 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 30 | ТК 113 – ТК 112 - подача Т1 - обратка Т2 | 44 44 | 108 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 31 | ТК 114 – ТК 117 - подача Т1 - обратка Т2 | 22 22 | 89 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 32 | ТК 118 – ТК 129 - подача Т1 - обратка Т2 | 248 248 | 89 | 1984-1986 | 83 | 101030368 |
| 33 | ТК 129 – ТК 131 - подача Т1 - обратка Т2 | 138 138 | 76 | 1984-1986 | 83 | 101030368 |
| 34 | ТК 128 – ТК 127 - подача Т1 - обратка Т2 | 64 64 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 35 | ТК 139 – ТК 138 - подача Т1 - обратка Т2 | 30 30 | 250 | 1984-1986 | 83 | 101030367 |
| 36 | ТК 138 – ТК 132 - подача Т1 - обратка Т2 | 158 158 | 219 | 1984-1986 | 83 | 101030367 |
| 37 | ТК 132 – ТК 131 - подача Т1 - обратка Т2 | 100 100 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 38 | ТК 131 – ТК 130 - подача Т1 - подача Т1 - обратка Т2 - обратка Т2 | 35 35 35 35 | 108 89 108 89 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 39 | ТК 130 – разводка на ул. Энтузиастов 29, 31А. - подача Т1 - обратка Т2 | 90 90 | 76 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 40 | ТК 133 – ТК 125 - подача Т1 - обратка Т2 | 146 146 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030367 |
| 41 | ТК 125 – ТК 124 - подача Т1 - обратка Т2 | 104 104 | 108 | 1984-1986 | 83 | 101030367 |
| 42 | ТК 124 – ТК 123 - подача Т1 - обратка Т2 | 20 20 | 89 | 1984-1986 | 83 | 101030367 |
| 43 | ТК 138 – ТК 137 - подача Т1 - обратка Т2 | 106 106 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 44 | ТК 137 – ТК 136 - подача Т1 - обратка Т2 - подача Т1 - обратка Т2 | 53 53 53 53 | 159 159 108 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 45 | ТК 136 – ТК 135 - подача Т1 - обратка Т2 | 74 74 | 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 46 | ТК 139 – ТК 146 - подача Т1 - обратка Т2 | 64 64 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 47 | ТК 146 – ТК 147 - подача Т1 - обратка Т2 - подача Т1 - обратка Т2 | 11 11 11 11 | 159 159 108 108 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 48 | ТК 147 – ТК 148 - подача Т1 - обратка Т2 | 80 80 | 108 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 49 | ТК 148 – ТК 149 - подача Т1 - обратка Т2 - подача Т1 - обратка Т2 | 43 43 43 43 | 89 89 108 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 50 | ТК 146 – ТК 151 - подача Т1 - подача Т1 | 106 106 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 51 | ТК 151 – ТК 152 - подача Т1 - подача Т1 - обратка Т2 - обратка Т2 | 12 12 12 12 | 159 108 159 108 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 52 | ТК 152 – ТК 153 - подача Т1 - подача Т1 - обратка Т2 - обратка Т2 | 32 32 32 32 | 108 89 108 89 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 53 | ТК 153 – ТК 154 - подача Т1 - подача Т1 - обратка Т2 - обратка Т2 | 37 37 37 37 | 89 108 89 108 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 54 | ТК 154 – ТК 155 - подача Т1 - обратка Т2 - подача Т1 - обратка Т2 | 20 20 20 20 | 108 108 76 76 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 55 | ТК 146 – ТК 141 - подача Т1 - обратка Т2 | 121 121 | 108 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 56 | 70 лет Октября – ТК 150 - подача Т1 - обратка Т2 | 134 134 | 108 | 1984-1986 | 83 | 101030372 |
| 57 | ТК 156 – ТК 156Б - подача Т1 - обратка Т2 | 114 114 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030351 |
| 58 | ТК 156Б – ТК 156В - подача Т1 - подача Т1 - обратка Т2 - обратка Т2 | 19 19 19 19 | 159 108 159 108 | 1984-1986 | 83 | 101030351 |
| 59 | ТК 156Б – ТК 157А - подача Т1 - обратка Т2 | 130 130 | 89 | 1984-1986 | 83 | 101030351 |
| 60 | ТК 163 – ТК 161 - подача Т1 - обратка Т2 | 52 52 | 108 | 1984-1986 | 83 | 101030542 |
| 61 | ТК 163 – ТК 163А - подача Т1 - обратка Т2 | 30 30 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 62 | ТК 169 – ТК 170 - подача Т1 - обратка Т2 | 24 24 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 63 | ТК 170 – ТК 166 - подача Т1 - обратка Т2 | 66 66 | 89 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 64 | ТК 166 – ТК 165 - подача Т1 - подача Т1 - обратка Т2 - обратка Т2 | 9 9 9 9 | 76 89 76 89 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 65 | ТК 165 – ТК 159 - подача Т1 - обратка Т2 | 90 90 | 76 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 66 | ТК 159 – ТК 158 - подача Т1 - подача Т1 - обратка Т2 - обратка Т2 | 12 12 12 12 | 76 57 76 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 67 | ТК 170 – ТК 176 - подача Т1 - обратка Т2 | 162 162 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 68 | ТК 177 – ТК 177А - подача Т1 - обратка Т2 | 30 30 | 89 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 69 | ТК 178 – ТК 157 - подача Т1 - подача Т1 - обратка Т2 - обратка Т2 | 72 72 72 72 | 159 89 159 89 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 70 | ТК 176 – ТК 179 - подача Т1 - обратка Т2 | 78 78 | 108 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 71 | ТК 176 – ТК 175 - подача Т1 - обратка Т2 | 22 22 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 72 | ТК 175 – ТК 174 - подача Т1 - подача Т1 - обратка Т2 - обратка Т2 | 11 11 11 11 | 159 108 159 108 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 73 | ТК 174 – ТК 173 - подача Т1 - подача Т1 - обратка Т2 - обратка Т2 | 15 15 15 15 | 108 159 108 159 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 74 | ТК 173 – ТК 172 - подача Т1 - подача Т1 - обратка Т2 - обратка Т2 | 11 11 11 11 | 159 108 159 108 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 75 | ТК 172 – ТК 182 - подача Т1 - обратка Т2 | 146 146 | 108 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 76 | ТК 182 – ТК 181 - подача Т1 - подача Т1 - обратка Т2 - обратка Т2 | 17 17 17 17 | 108 76 108 76 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 77 | ТК 181 – ТК 180 - подача Т1 - подача Т1 - обратка Т2 - обратка Т2 | 9 9 9 9 | 76 108 76 108 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 78 | ТК 188 – ТК 185 - подача Т1 - обратка Т2 | 42 42 | 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 79 | ТК 109А – ТК 109Б - подача Т1 - обратка Т2 | 46 46 | 273 | 1984-1986 | 83 |  |
| 80 | ТК 109Б – ТК 109Д - подача Т1 - обратка Т2 | 212 212 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 81 | ТК 109Б – Ленина 11 - подача Т1 - обратка Т2 | 106 106 | 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 82 | ТК 109Б – ТК 109В - подача Т1 - обратка Т2 | 90 90 | 273 | 1984-1986 | 83 |  |
| 83 | ТК 109В – ТК 43 - подача Т1 - обратка Т2 | 72 72 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 84 | ТК 128 – ТК 127 - подача Т1 - обратка Т2 | 64 64 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 85 | ТК 128 – ТК 128А - подача Т1 - обратка Т2 | 34 34 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 86 | ТК 128А – ТК 128В - подача Т1 - обратка Т2 | 100 100 | 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 87 | ТК 128А – ТК 128Д - подача Т1 - обратка Т2 | 58 58 | 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 88 | ТК 204 – ТК 205 - подача Т1 - обратка Т2 | 46 46 | 108 | 1984-1986 | 83 | 101030362 |
| 89 | ТК 203 – ТК 200 - подача Т1 - обратка Т2 | 60 60 | 219 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 90 | ТК 200 – ТК 201 - подача Т1 - обратка Т2 | 26 26 | 108 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 91 | ТК 201– ТК 210 - подача Т1 - обратка Т2 | 78 78 | 108 89 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 92 | ТК 201 – ТК 196 - подача Т1 - подача Т1 - обратка Т2 - обратка Т2 | 60 60 60 60 | 159 108 159 108 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 93 | ТК 196– ТК 199 - подача Т1 - обратка Т2 | 68 68 | 76 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 94 | ТК 196– ТК 195 - подача Т1 - обратка Т2 | 80 80 | 76 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 95 | ТК 195– ТК 194А - подача Т1 - обратка Т2 | 106 106 | 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 96 | ТК 192 – ТК 193 - подача Т1 - обратка Т2 | 48 48 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 97 | ТК 193 – ТК 194 - подача Т1 - обратка Т2 - подача Т1 - обратка Т2 | 37 37 37 37 | 159 159 108 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 98 | ТК 64 – база ТВС - подача Т1 - обратка Т2 | 88 88 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 99 | Латышская котельная – ТК 62 (АТЦ) - подача Т1 - обратка Т2 | 68 68 | 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 100 | ТК 65 – ТК 110 (лат. посёлок) - подача Т1 - обратка Т2 | 18 18 | 219 | 1984-1986 | 83 |  |
| 101 | ТК 110 – ТК 39 - подача Т1 - обратка Т2 | 168 168 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 102 | ТК 39 – ТК 61 - подача Т1 - обратка Т2 | 244 244 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 103 | ТК 61 – ТК 94 - подача Т1 - обратка Т2 | 172 172 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 104 | ТК 94 – ТК 110 - подача Т1 - обратка Т2 | 190 190 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 105 | ТК 65 – ул. Тихая - подача Т1 - обратка Т2 | 94 94 | 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 106 | ТК 39 – ТК 56 –ТК 54 - подача Т1 - обратка Т2 | 284 284 | 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 107 | ТК 56 – Рижская, 26 – ТК 16 - подача Т1 - обратка Т2 | 196 196 | 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 108 | ТК 16 – ТК 14 - подача Т1 - обратка Т2 | 20 20 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 109 | ТК 61 – Рижская 8 - 20 - подача Т1 - обратка Т2 | 108 108 | 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 110 | ТК 61 – ТК 66 - подача Т1 - обратка Т2 | 60 60 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 111 | Латышский бассейн (район ТК 66) - подача Т1 - обратка Т2 | 34 34 | 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 112 | ТК 66 – ТК 3 – Дорожников, 15 - подача Т1 - обратка Т2 | 148 148 | 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 113 | Солнечная, 1 – ТК 77 - подача Т1 - обратка Т2 | 44 44 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 114 | Дорожников, 6 – ТК 84 - подача Т1 - обратка Т2 | 76 76 | 40 | 1984-1986 | 83 |  |
| 115 | ТК 94 – Цветочная, 4 - подача Т1 - обратка Т2 | 64 64 | 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 116 | ТК 116 – ТК 117 - подача Т1 - обратка Т2 | 104 104 | 108 | 1984-1986 | 83 | 101030361 |
| 117 | ТК 32 – ТК 241 - подача Т1 - обратка Т2 | 850 850 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030361 |
| 118 | ТК 32 – ТК 33 - подача Т1 - обратка Т2 | 70 70 | 159 | 1984-1986 | 83 | 101030364 |
| 119 | ТК 33 – ТК 242 - подача Т1 - обратка Т2 | 844 844 | 159 | 1984-1986 | 83 |  |
| 120 | ТК 18 – ТК 13 - подача Т1 - обратка Т2 | 418 418 | 426 | 1984-1986 | 83 | 101030544 |
| 121 | ТК 13 – ТК 12 - подача Т1 - подача Т1 - обратка Т2 - обратка Т2 | 95 95 95 95 | 426 250 426 250 | 1984-1986 | 83 | 101030544 |
| 122 | ТК 12 – ТК 11 - подача Т1 - подача Т1 - обратка Т2 - обратка Т2 | 50 50 50 50 | 250 219 250 219 | 1984-1986 | 83 | 101030544 |
| 123 |  | 90 90 | 89 | 1984-1986 | 83 | 101030544 |
| 124 | ТК 24 – ТК 24А - подача Т1 - обратка Т2 - подача Т1 - обратка Т2 | 11 11 11 11 | 219 219 250 250 | 1984-1986 | 83 |  |
| 125 | ТК 24А – ТК 23 - подача Т1 - обратка Т2 - подача Т1 - обратка Т2 | 81 81 81 81 | 250 250 219 219 | 1984-1986 | 83 |  |
| 126 | ТК 23 – ТК 22 - подача Т1 - обратка Т2 - подача Т1 - обратка Т2 | 37 37 37 37 | 219 219 250 250 | 1984-1986 | 83 |  |
| 127 | ТК 22 – ТК 21 - подача Т1 - обратка Т2 - подача Т1 - обратка Т2 | 48 48 48 48 | 250 250 219 219 | 1984-1986 | 83 |  |
| 128 | ТК 21 – ТК 20 - подача Т1 - обратка Т2 | 62 62 | 219 | 1984-1986 | 83 |  |
|  | Итого: 26998=26,998 км |  |  |  |  |  |
|  | Сети теплоснабжения- придомовые |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК 120 – Ленина, 12 - подача Т1 - обратка Т2 | 12 12 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 2 | ТК 120 – старая школа - подача Т1 - обратка Т2 | 17 17 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 3 | ТК 119 – старая школа - подача Т1 - обратка Т2 | 11 11 | 159 159 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 4 | ТК 116 – Ленина 12 В, 12Б, 12 А - подача Т1 - обратка Т2 | 22 22 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030365 |
| 5 | ТС – Энтузиастов, 13В - подача Т1 - обратка Т2 | 2 2 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 6 | ТК 114 – Энтузиастов, 13А - подача Т1 - обратка Т2 | 2 2 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 7 | ТС – Энтузиастов,13 - подача Т1 - обратка Т2 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 8 | ТК 113 – Энтузиастов, 11 - подача Т1 - обратка Т2 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 9 | ТК 113 – Энтузиастов, 9 - подача Т1 - обратка Т2 | 10 10 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 10 | ТК 112 – Энтузиастов, 9А - подача Т1 - обратка Т2 | 2 2 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 11 | ТК 112 – Энтузиастов, 9Б - подача Т1 - обратка Т2 | 12 12 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 12 | ТК 112 – Энтузиастов, 13Б - подача Т1 - обратка Т2 | 6 6 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 13 | ТС - Энтузиастов, 11А - подача Т1 - обратка Т2 | 3 3 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 14 | ТК 117 – Энтузиастов, 15А, 15В - подача Т1 - обратка Т2 | 24 24 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 15 | ТС – Энтузиастов, 17Б - подача Т1 - обратка Т2 | 2 2 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030368 |
| 16 | ТК 126 – Энтузиастов, 17В, 19А Т1- подача Т2 - обратка | 12 12 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030368 |
| 17 | ТС – Энтузиастов, 19Г - подача Т1 - обратка Т2 | 6 6 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030368 |
| 18 | ТК 129 – Энтузиастов, 19Б, 19В - подача Т1 - обратка Т2 | 18 18 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030368 |
| 19 | ТК 121 – магазин «Белые ночи» - подача Т1 - обратка Т2 | 12 12 | 89 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 20 | ТК 121 – автошкола - подача Т1 - обратка Т2 | 4 4 | 108 108 | 1984-1986 | 83 |  |
| 21 | ТК 138 – СК «Зенит» - подача Т1 - обратка Т2 | 9 9 | 89 89 | 1984-1986 | 83 |  |
| 22 | ТС – Ленина, 24А - подача Т1 - обратка Т2 | 8 8 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 23 | ТК 133 – Ленина, 24Б, 24В - подача Т1 - обратка Т2 | 15 15 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 24 | ТК 134 – Ленина, 22 - подача Т1 - обратка Т2 | 12 12 | 108 108 | 1984-1986 | 83 | 101030367 |
| 25 | ТК 123 – Ленина, 20 - подача Т1 - обратка Т2 | 2 2 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030367 |
| 26 | ТС – Энтузиастов, 31В - подача Т1 - обратка Т2 | 3 3 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 27 | ТС – Энтузиастов, 31 - подача Т1 - обратка Т2 | 12 12 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 28 | ТС – Энтузиастов, 31Б - подача Т1 - обратка Т2 | 7 7 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 29 | ТК 131 – Энтузиастов, 31Б - подача Т1 - обратка Т2 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 30 | ТС – Энтузиастов, 29А - подача Т1 - обратка Т2 | 11 11 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 31 | ТК 130 – Энтузиастов, 29 - подача Т1 - обратка Т2 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 32 | ТС – Энтузиастов, 29 - подача Т1 - обратка Т2 | 9 9 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 33 | ТС – Энтузиастов, 31А - подача Т1 - обратка Т2 | 12 12 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 34 | ТС – Ленина, 24 - подача Т1 - обратка Т2 | 15 15 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 35 | ТК 137 – Ленина, 24 - подача Т1 - обратка Т2 | 5 5 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 36 | ТК 136 – Энтузиастов, 41 А - подача Т1 - обратка Т2 | 11 11 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 37 | ТК 136 – КНС-1 - подача Т1 - обратка Т2 | 10 10 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 38 | ТК 135 – Энтузиастов, 37 - подача Т1 - обратка Т2 | 6 6 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 39 | ТК 132 – Энтузиастов, 33 - подача Т1 - обратка Т2 | 6 6 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 40 | ТК 132 – Энтузиастов, 35 - подача Т1 - обратка Т2 - подача Т1 - обратка Т2 | 16 16 8 8 | 89 89 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 41 | ТК 147 – Ленина, 33 - подача Т1 - обратка Т2 | 4 4 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 42 | ТС – Ленина, 31 - подача Т1 - обратка Т2 | 4 4 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 43 | ТК 148 – Строителей, 1 - подача Т1 - обратка Т2 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 44 | ТК 148 – Строителей, 3 - подача Т1 - обратка Т2 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 45 | ТК 149 – Строителей, 5 - подача Т1 - обратка Т2 | 3 3 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 46 | ТК 149 – Строителей, 7 - подача Т1 - обратка Т2 | 12 12 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 47 | ТС – 70 лет Октября, 2 - подача Т1 - обратка Т2 | 2 2 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030372 |
| 48 | ТС – 70 лет Октября, 4 - подача Т1 - обратка Т2 | 3 3 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030372 |
| 49 | ТС – 70 лет Октября, 6 - подача Т1 - обратка Т2 | 2 2 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030372 |
| 50 | ТК 150 – 70 лет Октября, 8 - подача Т1 - обратка Т2 | 3 3 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030372 |
| 51 | ТК 150 – 70 лет Октября,10 - подача Т1 - обратка Т2 | 4 4 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030372 |
| 52 | ТК 145 – Ленина, 35 - подача Т1 - обратка Т2 | 8 8 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 53 | ТК 144 – Ленина, 35 - подача Т1 - обратка Т2 | 7 7 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 54 | ТК 144 – Строителей, 4 - подача Т1 - обратка Т2 | 7 7 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 55 | ТК 142 – Ленина, 37 - подача Т1 - обратка Т2 | 8 8 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 56 | ТК 141 – Ленина, 37 подача Т1 - обратка Т2 | 6 6 |  | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 57 | ТК 141 – Полярная, 1 - подача Т1 - обратка Т2 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 58 | ТК 152 – Строителей, 6Г - подача Т1 - обратка Т2 | 9 9 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 59 | ТК 153 – Строителей, 6Д - подача Т1 - обратка Т2 | 2 2 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030326 |
| 60 | ТК 161 – д/с «Теремок» - подача Т1 - обратка Т2 | 10 10 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030542 |
| 61 | ТК 161 – Строителей, 11 - подача Т1 - обратка Т2 | 18 18 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030542 |
| 62 | ТК 156А – Полярная, 5 - подача Т1 - обратка Т2 | 2 2 | 108 108 | 1984-1986 | 83 | 101030351 |
| 63 | ТК 156В – Полярная, 7 - подача Т1 - обратка Т2 | 3 3 |  |  | 83 | 101030351 |
| 64 | ТК 156В – Полярная, 9 - подача Т1 - обратка Т2 | 8 8 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030351 |
| 65 | ТК 157А – Строителей, 10 - подача Т1 - обратка Т2 | 2 2 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030351 |
| 66 | ТК 168 – 70 лет Октября, 24 - подача Т1 - обратка Т2 | 2 2 | 76 76 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 67 | ТК 167 – 70 лет Октября, 20 - подача Т1 - обратка Т2 | 2 2 | 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 68 | ТК 166 – 70 лет Октября, 20 - подача Т1 - обратка Т2 | 2 2 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 69 | ТК 164 – 70 лет Октября, 18 - подача Т1 - обратка Т2 | 3 3 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 70 | ТК 162 – 70 лет Октября, 16 - подача Т1 - обратка Т2 | 6 6 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 71 | ТК 160 – 70 лет Октября, 16 - подача Т1 - обратка Т2 | 6 6 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 72 | ТК 159 – Строителей, 15 - подача Т1 - обратка Т2 | 3 3 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 73 | ТК 158 – Строителей, 15 - подача Т1 - обратка Т2 | 2 2 | 89 89 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 74 | ТК 177А – Строителей, 17 - подача Т1 - обратка Т2 | 8 8 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 75 | ТК 186 – 70 лет Октября, 34 - подача Т1 - обратка Т2 | 2 2 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 76 | ТК 187 – 70 лет Октября, 28 - подача Т1 - обратка Т2 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 77 | ТК 171 – 70 лет Октября, 28 - подача Т1 - обратка Т2 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 78 | ТК 172 – 70 лет Октября, 30 - подача Т1 - обратка Т2 | 2 2 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 79 | ТК 173 – 70 лет Октября, 30 - подача Т1 - обратка Т2 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 80 | ТК 175 – Строителей, 19 - подача Т1 - обратка Т2 | 8 8 |  | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 81 | ТК 157 – Строителей, 8 - подача Т1 - обратка Т2 | 8 8 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 82 | ТК 179 – Строителей, 20 - подача Т1 - обратка Т2 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 83 | ТК 184 – 70 лет Октября, 38 - подача Т1 - обратка Т2 | 8 8 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 84 | ТК 181 – 70 лет Октября, 36 - подача Т1 - обратка Т2 | 5 5 | 108 108 | 1984-1986 | 83 | 101030363 |
| 85 | ТК 180 – 70 лет Октября, 36 - подача Т1 - обратка Т2 | 6 6 | 57 57 |  | 83 | 101030363 |
| 86 | ТС – Энтузиастов, 21 - подача Т1 - обратка Т2 | 28 28 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 87 | ТС – Энтузиастов, 23 - подача Т1 - обратка Т2 | 34 34 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030381 |
| 88 | ТК 202 – Дружбы, 3 - подача Т1 - обратка Т2 | 16 16 | 108 | 1984-1986 | 83 | 101030541 |
| 89 | ТК 202 – Дружбы, 5 - подача Т1 - обратка Т2 | 28 28 | 89 | 1984-1986 | 83 | 101030541 |
| 90 | ТК 204 – ГКНС - подача Т1 - обратка Т2 | 40 40 | 57 | 1984-1986 | 83 | 101030362 |
| 91 | ТК 205 – Дружбы, 9 - подача Т1 - обратка Т2 | 52 52 | 108 | 1984-1986 | 83 | 101030362 |
| 92 | ТК 200 – Дружбы, 11 - подача Т1 - обратка Т2 | 32 32 | 89 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 93 | ТС – Дружбы, 7 - подача Т1 - обратка Т2 | 14 14 | 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 94 | ТК 210 – Дружбы, 12 - подача Т1 - обратка Т2 | 10 10 | 89 |  | 83 | 101030540 |
| 95 | ТС – Дружбы, 41 - подача Т1 - обратка Т2 | 6 6 | 57 |  | 83 | 101030540 |
| 96 | 167ТС – Дружбы, 31 - подача Т1 - обратка Т2 | 14 14 | 57 |  | 83 | 101030540 |
| 97 | ТС – Дружбы, 33 - подача Т1 - обратка Т2 | 14 14 | 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 98 | ТС – Дружбы, 43 - подача Т1 - обратка Т2 | 6 6 | 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 99 | ТС – Дружбы, 45 - подача Т1 - обратка Т2 | 6 6 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 100 | ТС – Дружбы, 35 - подача Т1 - обратка Т2 | 14 14 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 101 | ТС – Дружбы, 37 - подача Т1 - обратка Т2 | 14 14 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 102 | ТС – Дружбы, 47 - подача Т1 - обратка Т2 | 6 6 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 103 | ТС – Дружбы, 49 (51) - подача Т1 - обратка Т2 | 6 6 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 104 | ТС – Дружбы, 39 - подача Т1 - обратка Т2 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 105 | ТС – Дружбы, 39А - подача Т1 - обратка Т2 | 5,5 5,5 | 57 57 | 1984-1986 | 83 | 101030540 |
| 106 | ТС – Рижская, 1 - подача Т1 - обратка Т2 | 12 12 | 57 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 107 | ТС – Цветочная, 1 - подача Т1 - обратка Т2 | 6 6 | 57 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 108 | ТС – Рижская, 3 - подача Т1 - обратка Т2 | 8 8 | 57 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 109 | ТК 127 – Цветочная, 2 - подача Т1 - обратка Т2 | 4 4 | 57 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 110 | ТС – Рижская, 6 - подача Т1 - обратка Т2 | 8 8 | 57 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 111 | ТК 59 – Рижская, 5 - подача Т1 - обратка Т2 | 5 5 | 57 57 | 1984-1986 | 83 |  |
| 112 | ТС – Рижская, 8, 12, 16, 20 - подача Т1 - обратка Т2 | 8 8 | 57 57 | 1984-1986 | 83 |  |
|  | Итого: 2005м=2,005 км |  |  |  |  |  |

1.3. Давление теплоносителя:

на выходе из котельной – 4 кгс/см2, на входе в котельную – 1,7 кгс/см2.

1.4. Температура теплоносителя:

95/70 0С в зависимости от температуры наружного воздуха.

1.5. Состояние тепловых сетей:

Протяженность тепловых сетей составляет в однотрубном исчислении-180400 м, в двухтрубном исчислении-90,2 км. Тепловые сети проложены подземно, бесканально.  Системы теплоснабжения закрытого типа. Объем тепловых сетей в отопительный период составляет-3781,16м³, в неотопительный период -587,82м³. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1990-1997 гг. тепловая изоляция выполнена из скорлуп ППС ИППУ, покрытых полиэтиленовой лентой с липким слоем. Схема реверсивная возможна подача теплоснабжения и ГВС в любую точку сетей как от котельной № 1, так и от котельной № 2. Сети ГВС от котельных № 1, № 2 функционируют 351 сутки в году с остановкой на 15 суток, в течение которых подвергаются гидравлическим испытаниям, гидропневматической промывке и плановым ремонтам.

- уровень фактического износа тепловых сетей – 83 %

- проведенные ремонтные работы за 2016 год (объем средств, наименование отремонтированного участка сетей):

2016 год – капремонт теплосетей – не проводился

-2016 год –  объем средств из окружного бюджета составил – 0 тыс. рублей, из местного бюджета –  0 тыс. рублей. Текущий ремонт сетей за счет средств ОАО «ВТВК» в размере-388,5 тыс.руб.

-план 2017 г. - объем средств из окружного бюджета составил – 0 тыс. рублей, из местного бюджета – 0 тыс. рублей, ОАО «ВТВК» - 2460,84 тыс.руб. (капитальный ремонт)

-план 2018 г. - объем средств из окружного бюджета составил – 0 тыс. рублей, из местного бюджета – 0 тыс. рублей, ОАО «ВТВК» - 561,732 тыс.руб. (капитальный ремонт)

1.6 Показатели котельной за 2016г.:

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактические значения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели теплоносителя |  |  |  |
| Температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети | °С | 95 | при температуре наружного воздуха tнв=-45°С |
| Температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети | °С | 70 | при температуре наружного воздуха tнв=-45°С |
| Давление воды в подающем трубопроводе тепловой сети | кгс/см2 | 4,0 |  |
| Давление воды в обратном трубопроводе | кгс/см2 | 1,7 |  |
| Процент износа трубопроводов | % | 83 |  |
| Количество отказов тепловых сетей в год |  |  | вынужденные отключения участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед/км | 1,2 кв.2017г. – 0 2014г. – 0 2015г. – 0 2016г. – 0 |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед/(Гкал/ч) | 1,2 кв.2017г. – 0 2014г. – 0 2015г. – 0 2016г. – 0 |  |

| Перечень технологических нарушений на сетях тепловодоснабжения |
| --- |
| ОАО "ВТВК" мкрн.Вынгапуровский за 2016 год |  |
| № | Дата | Местонахождение | Наименование | Диаметр, | Заменено, |
| п/п |  |  | сетей | мм | м.п. |
| 1. | 25.01.16 г. | Дружбы № 9 ТК № 108 | Т3 | 108 | 1 |
| 2. | 29.01.16 г. | между ТК № 109 "Б" и ТК № 109 "В" | Т3 | 89 | 1 |
| 3. | 05.02.16 г. | между ТК № 200 и Дружбы №11 | Т1 | 57 | 3 |
| 4. | 05.02.16 г. | между ТК № 200 и Дружбы №11 | Т3 | 57 | 12 |
| 5. | 16.02.16 г. | между ТК № 126 и ТК № 129 | Т4 | 76 | 2 |
| 6. | 21.02.16 г. | ТК № 183 | Т3 | 57 | 1 |
| 7. | 04.03.16 г. | между ТК № 188-189 | 159 | 159 | 1 |
| 8. | 26.03.16 г. | между ТК № 94-95 | 159 | 159 | 1 |
| 9. | 27.03.16 г. | между ТК № 201 и ТК № 210 | 89 | 89 | 1 |
| 10. | 12.04.16 г. | между ТК № 97 и Энтузиастов №7 | Т4 | 57 | 1 |
| 11 | 21.04.16 г. | ТК № 39 | Т4 | 219 | 1 |
| 12 | 22.04.16 г. | между ТК № 65 и Дорожников №5 | Т3 | 89 | 1,2 |
| 13 | 22.04.16 г. | между ТК № 110 и ТК № 39 | Т3 | 89 | 1 |
| 14 | 26.05.16 г. | между ТК № 30 и ТК № 31 | Т1 | 159 | 7 |
| 15 | 27.05.16 г. | между ТК № 30 и ТК № 31 | Т2 | 159 | 7 |
| 16 | 01.06.16 г. | Теплосеть между ТК № 84 и ул.Солнечная д.№6 | Т3 | 32 | 8 |
| 17 | 07.06.16 г. | между ТК № 76 ул.Солнечная д.№ 2 | Т1 | 89 | 2 |
| 18 | 08.06.16 г. | между ТК № 77 и ул.Солнечная д.№2 | Т1 | 32 | 8 |
| 19 | 08.06.16 г. | между ТК № 77 и ул.Солнечная д.№2 | Т2 | 32 | 8 |
| 20 | 09.06.16 г. | между ТК № 77 и ул.Солнечная д.№2 | Т3 | 20 | 8 |
| 21 | 09.06.16 г. | между ТК № 77 и ул.Солнечная д.№2 | В | 20 | 8 |
| 22 | 15.06.16 г. | между ТК №145 и ул.Ленина д.№35 | Т3 | 57 | 3 |
| 23 | 17.06.16 г. | между ТК №145 и ул.Ленина д.№35 | Т4 | 57 | 5,5 |
| 24 | 21.06.16 г. | между ТК №138 и ТК №133 | Т1 | 273 | 3 |
| 25 | 21.06.16 г. | между ТК №138 и ТК №133 | Т3 | 159 | 1,5 |
| 26 | 22.06.16 г. | между ТК №138 и ТК №133 | Т3 | 57 | 2,5 |
| 27 | 23.06.16 г. | между ТК №113 и ул.Энтузиастов д.№9 | Т1 | 57 | 12,5 |
| 28 | 24.06.16 г. | между ТК №113 и ул.Энтузиастов д.№9 | Т2 | 57 | 12,5 |
| 29 | 25.06.16 г. | между ТК №113 и ул.Энтузиастов д.№9 | Т3 | 57 | 12,5 |
| 30 | 25.06.16 г. | между ТК №163 и д/с "Теремок" | Т3 | 76 | 1 |
| 31 | 26.06.16 г. | между ТК №113 и ул.Энтузиастов д.№9 | Т4 | 57 | 12,5 |
| 32 | 26.06.16 г. | между ТК №128 и ТК №140 | Т3 | 159 | 1,1 |
| 33 | 30.06.16 г. | ТК №24 (перекресток на ПЧ) | Т1 | 426 | 219 |
| 34 | 30.06.16 г. | ТК №24 (перекресток на ПЧ) | Т2 | 426 | 219 |
| 35 | 02.07.16 г. | Теплосеть между ТК № 200 и ул.Дружбы № 11 | Т1 | 57 | 17 |
| 36 | 03.07.16 г. | Теплосеть между ТК № 200 и ул.Дружбы № 11 | Т2 | 57 | 17 |
| 37 | 04.07.16 г. | Теплосеть между ТК № 200 и ул.Дружбы № 11 | Т3 | 57 | 17 |
| 38 | 05.07.16 г. | Теплосеть между ТК № 200 и ул.Дружбы № 11 | Т4 | 57 | 17 |
| 39 | 06.07.16 г. | Теплосеть между ТК № 200 и ул.Дружбы № 11 | В1 | 57 | 17 |
| 40 | 07.07.16 г. | КДМ д.№52 | Т3 | 57 | 3 |
| 41 | 07.07.16 г. | КДМ д.№52 | Т4 | 57 | 4,5 |
| 42 | 08.07.16 г. | Теплосеть между ТК № 122 и ТК № 139 | Т3 | 219 | 1,4 |
| 43 | 09.07.16 г. | Теплосеть между ТК № 122 и ТК № 139 | Т4 | 219 | 1,6 |
| 44 | 10.07.16 г. | между ТК № 54 и ТК № 56 | Т1,Т2 | 108 | 1;1 |
| 45 | 11.07.16 г. | Теплосеть между ТК № 54 и ТК № 56 | Т3 | 89 | 1,5 |
| 46. | 12.07.16 г. | ул.Дружбы № 41 ввод | Т1 | 57 | 4,5 |
| 47. | 13.07.16 г. | ул.Дружбы № 41 ввод | Т2 | 57 | 4,5 |
| 48. | 14.07.16 г. | ул.Дружбы № 41 ввод | Т3 | 25 | 4,5 |
| 49. | 15.07.16 г. | ул.Дружбы № 41 ввод | Т4 | 25 | 4,5 |
| 50. | 16.07.16 г. | ул.Дружбы № 41 ввод | В1 | 25 | 4,5 |
| 51. | 17.07.16 г. | между ТК № 65 и ТК № 110 | Т3 | 219 | 8 |
| 52. | 18.07.16 г. | между ТК № 205 и ул.Дружбы № 9 | Т3 | 108 | 3 |
| 53. | 25.07.16 г. | между ТК № 81 и ул.Молодежная № 7 | Т3 | 32 | 3,2 |
| 54. | 25.07.16 г. | между ТК № 81 и ул.Молодежная № 7 | Т4 | 32 | 3,2 |
| 55. | 26.07.16 г. | ТК № 86 ул.Молодежная № 9 | Т3 | 40 | 7 |
| 56. | 26.07.16 г. | между ТК № 86 и ул.Молодежная № 9 | Т4 | 40 | 7 |
| 57. | 27.07.16 г. | между ТК № 86 и ул.Молодежная № 9 | В1 | 40 | 4,5 |
| 58. | 28.07.16 г. | Теплосеть между ТК № 86 и ул.Молодежная № 9 | Т1 | 57 | 4,5 |
| 59. | 28.07.16 г. | Теплосеть между ТК № 86 и ул.Молодежная № 9 | Т2 | 57 | 4,5 |
| 60. | 03.08.16 г. | Теплосеть между ТК № 127 и ул.Энтузиастов № 23 | Т4 | 57 | 13,5 |
| 61. | 08.08.16 г. | Теплосеть ввод ул.Строителей № 11 | Т3,Т4 | 32 | 10;10 |
| 62. | 15.08.16 г. | Теплосеть между ТК № 188 и ул.70 л Октября № 38 | Т3 | 159 | 1,2 |
| 63. | 17.08.16 г. | Теплосеть между ТК № 184 и ул.70 л Октября № 34 | Т3 | 76 | 1 |
| 64. | 21.08.16 г. | Теплосеть между ТК № 189 и ул.70 л Октября № 38 | Т3 | 159 | 3,5 |
| 65. | 25.08.16 г. | Теплосеть между ТК № 128 и ул.Энтузиастов № 33 | Т3 | 159 | 3,5 |
| 66. | 01.09.16 г. | Теплосеть между ТК № 211 и ТК № 39 | Т1 | 530 | 3,5 |
| 67. | 01.09.16 г. | Теплосеть между ТК № 211 и ТК № 39 | Т2 | 530 | 3,5 |
| 68. | 02.09.16 г. | Теплосеть между ТК № 138 и ул.Ленина № 24 А | Т1 | сварка по шву |
| 69 | 02.09.16 г. | Теплосеть между ТК № 122 и ТК № 163 | Т1 | 159 | 3,5 |
| 70 | 03.09.16 г. | Теплосеть между ТК № 211 и ТК № 39 | Т3 | 426 | 3 |
| 71 | 04.09.16 г. | Теплосеть между ТК № 128А и ТК № 128Б | Т3 | 76 | 3 |
| 72. | 05.09.16 г. | Теплосеть между ТК № 128 и ТК № 140 | Т1 | 159 | 1 |
| 73. | 07.09.16 г. | Теплосеть между ТК № 128 и ТК № 140 | Т3 | 159 | 10,5 |
| 74. | 09.09.16 г. | Теплосеть между ТК № 188 и ТК № 189 | Т3 | 159 | 3,5 |
| 75. | 09.09.16 г. | Котельная №1 перед вогоном электриков | Т1 | 32 | 4 |
| 76. | 09.09.16 г. | Котельная №1 перед вогоном электриков | Т2 | 32 | 4 |
| 77. | 10.09.16 г. | Теплосеть между ТК № 74 и ул.Пионерная №4 | Т1 | 32 | 2,5 |
| 78. | 10.09.16 г. | Теплосеть между ТК № 74 и ул.Пионерная №4 | Т2 | 25 | 2,5 |
| 79. | 11.09.16 г. | Теплосеть между ТК № 74 и ул.Пионерная №4 | Т3 | 15 | 3 |
| 80. | 11.09.16 г. | Теплосеть между ТК № 74 и ул.Пионерная №4 | Т4 | 15 | 3 |
| 81. | 13.09.16 г. | Теплосеть между ТК № 128 и ТК № 140 | Т1 | 159 | 1,5 |
| 82. | 15.09.16 г. | Теплосеть между ТК № 141 КНС | Т1 | 40 | 2,5 |
| 83. | 16.09.16 г. | Теплосеть между ТК № 92 и ТК № 128 | Т1 | 40 | 2,5 |
| 84. | 20.09.16 г. | Теплосеть между ТК № 113 и ТК № 114 | Т3 | 108 | 3,5 |
| 85. | 21.09.16 г. | Теплосеть между ТК № 113 и ТК № 114 | Т4 | 108 | 3,5 |
| 86. | 26.09.16 г. | ТК № 79 ул.Нефтяников № 2 | Т3 | 89 | 4 |
| 87. | 27.09.16 г. | ТК № 79 ул.Нефтяников № 2 | Т4 | 89 | 4 |
| 88. | 17.10.16 г. | ул.Ленина № 8 б | Т1,Т2 | 40 | 3; 2,1 |
| 89. | 09.11.16 г. | ТК № 203, ТК № 204 | Т1 | 219 | 2 |
| 90. | 03.12.16 г. | ТК № 181, 70 л Октября № 36 | Т2 | 57 | 1 |
| 91. | 26.12.16 г. | 70 л Октября № 30 | Т2 | 57 | 2 |
| 92. | 27.12.16 г. | 70 л Октября № 36 | Т4 | 32 | 3 |
| 93. | 28.12.16 г. | ТК № 138, ТК № 133 Ленина 24 "А" | Т1 | 273 | 1,5 |

2.Описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений) на дату обследования:

2.1.Основными проблемами по сетям теплоснабжения и сооружениям на них являются:

- износ тепловых сетей и низкая интенсивность их модернизации;

- использование неэффективной изоляции сетей

- технологические отказы при транспортировке в связи с порывами

- неподвижные опоры на подземных тепловых сетях, не соответствуют проектным решениям, что приводит увеличению порывов на сетях.

- 2.2. Наличие коррозии на участках сетей: обследования не проводились                                   3.Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения: Заключение о техническом состоянии (аварийности) объектов системы теплоснабжения Северо-Уральским управлением Федеральной службы по Экологическому, технологическому и атомному надзору сделало выводы: Трубопровод пара и горячей воды IV категории рег. № 59-ТУ-16313-2016, установленный в котельной    № 1 соответствует требованиям промышленной безопасности допускается в эксплуатацию до  02.02.2020 г.                                                                                                                                                          Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

Эксплуатация тепловых сетей в очередном отопительном периоде возможна.

4.Предложения о проведении мероприятий на объектах системы теплоснабжения

ОАО «ВТВК» запланированы следующие мероприятия по модернизации, реконструкции и ремонту объектов теплоснабжения:

1.Перекладка тепловых сетей, требующих замены ТК 139-ТК-140 (L=25  м),

ТК 139-ТК-140 (L=75  м), ТК 139-ТК-140 (L=85  м), ТК 110-ТК-95 (L=55  м) ,ТК 110-ТК-95 (L=60  м)

Все вышеперечисленные мероприятия будут включены в инвестиционную программу ОАО «ВТВК»  по развитию системы теплоснабжения города Ноябрьска на 2018-2022 годы.

| п/п | Объект, мероприятие | Год реализации (предвари-тельно) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция сетей теплоснабжения в мкрн.Вынгапуровский |  |  |
| 1.1. | Перекладка тепловых сетей тепловой сети, требующих замены ТК 139-ТК-140 (L=25 м) | 2018 | Снижение потерь тепловой энергии. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы теплоснабжения. |
| 1.2 | Перекладка тепловых сетей тепловой сети, требующих замены ТК 139-ТК-140 (L=75 м) | 2019 | Снижение потерь тепловой энергии. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы теплоснабжения. |
| 1.3 | Перекладка тепловых сетей тепловой сети, требующих замены ТК 139-ТК-140 (L=85 м) | 2020 | Снижение потерь тепловой энергии. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы теплоснабжения. |
| 1.4 | Перекладка тепловых сетей тепловой сети, требующих замены ТК 110-ТК-95 (L=55 м) | 2021 | Снижение потерь тепловой энергии. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы теплоснабжения. |
| 1.5 | Перекладка тепловых сетей тепловой сети, требующих замены ТК 110-ТК-95 (L=60 м) | 2022 | Снижение потерь тепловой энергии. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы теплоснабжения. |

* При недофинансировании мероприятий по перевооружению, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов водоснабжения мероприятия автоматически переносятся на следующий год

5. Выводы и рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.